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1、为深入贯彻落实《上海市人民政府办公厅关于印发<本市系统化全域推进海绵城市建设的实施意见>的通知》（沪府办发〔2024〕3号）及《上海市海绵城市规划建设管理办法》（沪住建规范联〔2023〕11号）有关规定，根据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于进一步加强本市建设工程海绵城市施工图设计审查和竣工验收管理的有关通知》（沪建综规〔2023〕374号）关于加强海绵城市施工图设计审查的要求，制定本审查要点。
2、本要点适用于上海市新建、扩建、改建的房屋建筑和市政交通工程海绵城市建设施工图设计文件审查，审查内容依据《室外排水设计标准》GB50014-2021、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016、《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ08-2298-2026、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002等现行国家和本市工程建设规范及政府主管部门相关政策文件编写，主要包括上述标准中与海绵城市关系密切的设计条文，涉及建筑（含场地规划、室外环境和绿化景观）、结构、给水排水、电气等专业。现行国家全文强制性工程建设规范和其他相关技术标准中的强制性条文均为施工图审查内容，本要点不再重复列出。
3、施工图送审文件应包括海绵城市施工图设计计算书和设计图纸（含设计与施工说明、下垫面分析图、汇水分区图、海绵设施平面布置图、场地竖向设计图、排水管网平面图、海绵设施详图等），详见《上海市建设项目设计文件海绵专篇（章）编制深度（试行）》。海绵城市施工图设计应明确海绵城市建设要求、设计目标和具体指标，落实方案阶段审查或评审意见，在平面布局、竖向设计、设施设计等方面确能实现径流控制、面源污染削减的设计要求，设计图纸和内容深度应满足施工要求。无海绵城市设计的项目应提供说明和依据，否则直接判定不满足海绵城市建设要求，退回修改后重新送审。
4、审查合格的海绵城市施工图不得擅自修改，确需修改的，凡涉及工程建设强制性标准、海绵城市设计目标指标、海绵城市主要设施调整等重大变更以及法律、法规、规章规定必须审查内容的，应重新送原审查机构审查。园林景观设计应以审查合格的海绵城市施工图作为设计依据，不得随意改变海绵城市设计内容，确保海绵设施汇水范围内径流雨水能顺畅地汇集到海绵设施中。涉及海绵城市内容的景观图纸应经海绵城市设计专业会签或出具书面确认意见。
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[bookmark: _Toc11936]建设要求
	序号
	审查项目
	审查的标准及条文

	1 
	建设要求
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
3.0.3 新、改、扩建项目应落实海绵城市建设要求。
6.1.5 建筑与小区的新建项目，应按照绿色优先、绿灰结合的原则开展海绵城市设计，并应满足规划中各类指标的要求。老旧小区改造、城中村改造、既有公建改造等建筑与小区的改建项目应因地制宜落实海绵城市理念，系统性解决内涝积水、雨污混接等问题，实现降雨径流控制。
审查说明：根据本市系统化全域推进海绵城市建设的要求，除纳入《关于进一步加强本市建设工程海绵城市施工图设计审查和竣工验收管理的有关通知》（沪建综规〔2023〕374号）规定豁免清单的项目外，其余各类项目均需落实海绵城市建设要求，海绵城市建设指标一般由市级、区级海绵城市建设规划和片区系统方案确定，具体以海绵城市主管部门在土地出让或设计条件中核提的指标要求为准，与方案设计阶段保持一致。


[bookmark: _Toc4449][bookmark: _Toc5510][bookmark: _Toc2109702082][bookmark: _Toc232627966][bookmark: _Toc4086]建筑专业
	序号
	审查项目
	审查的标准及条文

	1 
	总平面和竖向设计
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.3.2 建筑与小区的竖向设计应符合下列规定:
1 应按照地块原有场地标高，结合土方平衡，确定绿地标高或室外建筑明沟/散水标高。
5 建筑室内地坪标高应高于小区道路路面标高。
审查说明：项目总平面布置和竖向设计应为海绵设施的分散式布置、海绵设施就近汇集径流雨水和场地排水通畅创造有利条件。小区内道路、广场、露天停车场和庭院步道等宜坡向绿地，绿地宜采用微地形设计，下凹空间按照硬化地面的汇水范围设计。设计文件要明确项目各类下垫面的控制标高和坡向，竖向衔接合理，确保源头减排设施服务范围内的径流能进入相应的设施。条文中室内地坪标高，指建筑±0.000（室内完成面标高），室内地坪高于小区室外道路路面标高，作用是防止雨水倒灌进建筑室内。

6.4.16 建筑与小区的透水铺装设计应符合下列规定:
3 当透水铺装设置在地下室顶板上时，顶板覆土厚度应不小于600mm，并应设置排水板层或渗排水管；如地下室顶板采用反梁结构，应按本标准第6.4.6条执行。
6.4.6 地下室顶板上部种植绿化应符合下列规定:
1 地下室顶板上覆土厚度应大于1.5m，地下室的顶板高程应低于地块周边道路地坪最高点标高1.0m以下。
2 地下建筑顶板采用反梁结构或坡度不足时，应在每仓各道反梁底部预留不少于2个贯通盲沟的孔洞，截面积应不小于100cm²，并应采取防堵塞措施；底部排蓄水的盲沟截面积应不小于300cm2。

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016
7.2.1 雨水蓄水池、蓄水罐、弃流池应在室外设置。埋地拼装蓄水池外壁与建筑物外墙的净距不应小于3m。
审查说明：雨水蓄水池（罐）设在室外而非室内能避免雨水淹入室内，保障排水安全。如确需设在室内，应有确保排水安全的措施。设置在室外的调蓄池应在建筑总平面图中明确平面位置、尺寸。

	2 
	绿色屋顶、透水铺装
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.4.5 公共建筑的绿色屋顶率不宜低于30%，绿色屋顶的设计应满足现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2013的相关规定，并应符合下列规定：
2 绿色屋顶雨水排放应设置过滤系统，避免覆土的流失。
6.4.14 透水铺装按照面层材料可分为透水沥青路面、透水水泥混凝土路面和透水砖路面，其设计应符合下列规定：
1 应满足荷载、透水、防滑等使用功能和耐久性要求。
2 透水铺装结构层应由透水面层、基层、垫层组成，包括封层、找平层与反滤隔离层等功能层。
审查说明：透水铺装设计应明确荷载、防滑、透水性和耐久性等方面要求。根据《透水砖路面技术规程》CJJ/T188-2012，透水砖路面的合理使用年限宜为8年~10年。

	3 
	安全防护
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.4.10 生物滞留设施设计应符合下列规定：
8 当生物滞留设施等源头减排设施的蓄水层设计深度大于300mm时，应设置固定围护栏杆或安全警示标志。

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016
7.2.9 景观水体和湿塘用于储存雨水时，应符合下列规定：
5 湿塘应设置护栏、警示牌等安全防护与警示措施。


[bookmark: _Toc229573450][bookmark: _Toc31534][bookmark: _Toc232627967][bookmark: _Toc31316][bookmark: _Toc313757408][bookmark: _Toc19368]结构专业
	序号
	审查项目
	审查的标准及条文

	1
	海绵设施结构设计
	《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2013
3.2.4 种植屋面荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的规定。屋顶花园有特殊要求时，应单独计算结构荷载。

《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002
4.2.3 作用在地下构筑物上竖向土压力标准值，应按下式计算：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK7]
式中：——竖向土压力（kN/m2）；
——竖向土压力系数，一般可取1.0，当构筑物的平面尺寸长宽比大于10时，宜取1.2；
——回填土的重力密度（kN/m3）；可按18kN/m3采用；
——地下构筑物顶板上的覆土高度（m）。
审查说明：对作用在地下构筑物上的侧向土压力标准值，本要点明确按《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002第4.2.3条采用主动土压力计算。对雨水调蓄池等独立埋置的地下水池如采用自重抗浮，水池顶板与侧壁整体现浇的，鉴于顶板对侧壁约束较大，建议侧向土压力参照上海市《地基基础设计标准》DGJ08-11-2018第12.3.5条对地下建筑外墙的规定，按静止土压力计算。

《地基基础设计标准》DGJ08-11-2018
12.3.5 地下建筑外墙应按下述规定进行使用阶段承载能力极限状态和正常使用极限状态验算：
1 作用在外墙上的荷载应考虑由回填土、地下水、地面附加荷载所引起的侧向作用，无专门规定时侧向土压力应按静止土压力计算;当地下建筑外的围护桩（墙）保留完好时，可根据工程经验对侧向土压力适当折减。
2 进行外墙内力分析时，应根据其约束情况选取符合实际受力状态的计算简图，并按弹性理论计算。

《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002
4.2.4 作用在开槽施工地下构筑物上的侧向土压力标准值，应按下列规定确定（图4.2.4）：
1 应按主动土压力计算；
2 当地面平整、构筑物位于地下水位以上部分的主动土压力标准值可按下式计算（图4.2.4）：
（4.2.4-1）
构筑物位于地下水位以下部分的侧壁上的压力应为主动土压力与地下水静水压力之和，此时主动土压力标准值可按下式计算（图4.2.4）：
[bookmark: _GoBack][image: ]
（4.2.4-2）
[bookmark: OLE_LINK16]式中：——地下水位以上的主动土压力（kN/m2）；
——地下水位以下的主动土压力（kN/m2）；
[bookmark: OLE_LINK13]——主动土压力系数，应根据土的抗剪强度确定，当缺乏试验资料时，对砂类土或粉土可取；对粘性土可取 ~ ；
z——自地面至计算截面处的深度（m）；
[bookmark: OLE_LINK15]——自地面至地下水位的距离（m）；
——地下水位以下回填土的有效重度（kN/m3），可按10kN/m3采用。
4.2.5 作用在沉井构筑物侧壁上的主动土压力标准值，可按公式4.2.4-1或4.2.4-2计算，此时应取=。位于多层土层中的侧壁上的主动土压力标准值，可按下式计算：

式中：——第n层土层中，距地面深度处侧壁上的主动土压力
（kN/m2）；
——i层土的天然状态重度（kN/m3）；当位于地下水位以下时应取有效重度；
——第n层土的天然状态重度（kN/m3）；当位于地下水位以下时应取有效重度；
——i层土层的厚度（m）；
——自地面至计算截面处的深度（m）；
——第n层土的主动土压力系数。
4.2.6 构筑物内的水压力应按设计水位的静水压力计算，对给水处理构筑物，水的重度标准值，可取10kN/m3采用；对污水处理构筑物，水的重度标准值，可取10~10.8kN/m2采用。
注：机械表面曝气池内的设计水位，应计入水面波动的影响。
4.3.1 构筑物楼面和屋面的活荷载及其准永久值系数，应按表4.3.1采用。
[bookmark: OLE_LINK17]表4.3.1 构筑物楼面和屋面的活荷载及其准永久值系数
	项序
	构筑物部位
	活荷载标准值（kN/m2）
	准永久值系数

	1
	不上人的屋面、贮水或水处理构筑物的顶盖
	0.7
	0.0

	2
	上人屋面或顶盖
	2.0
	0.4

	3
	操作平台或泵房等楼面
	2.0
	0.5

	4
	楼梯或走道板
	2.0
	0.4

	5
	操作平台、楼梯的栏杆
	水平向1.0kN/m
	0.0

	注：1 对水池顶盖，尚应根据施工或运行条件验算施工机械设备荷载或运输车辆荷载；
2 对操作平台、泵房等楼面，尚应根据实际情况验算设备、运输工具、堆放物料等局部集中荷载；
3 对预制楼梯踏步，尚应按集中活荷载标准值1.5kN验算。



《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016
7.2.8 塑料模块和硅砂砌块组合蓄水池应符合下列规定：
1 池体强度应满足地面及土壤承载力的要求；
5 水池应设混凝土底板；当底板低于地下水位时，水池应满足抗浮要求。
审查说明：调蓄池、调蓄模块等应有详图，明确做法，提供平面位置、尺寸、剖面标高等关键信息，以供进行抗浮设计复核。

《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.4.18 浅层调蓄设施的设计应符合下列规定：
1 浅层调蓄设施的竖向荷载能力和侧向荷载能力应满足上层铺装和道路荷载与施工要求。
2 应根据抗浮设防水位进行抗浮设计。

《模块化雨水储水设施技术标准》CJJ/T 311-2020
7.1.1 模块储水池的结构设计应符合下列规定：
1 使用年限不应低于50年，安全等级不应低于二级；
3 组合荷载作用下，组装成的池体应保持稳定；
4 在池顶覆土和自重作用下，抗浮稳定性抗力系数不应低于1.10。
审查说明：模块储水池为塑料储水模块箱体或硅砂模块井组装成的具有高孔隙率的储水设施的总称，简称模块储水池设施，包括塑料（PP、PE）蓄水模块、硅砂蓄水模块等。


[bookmark: _Toc232627968][bookmark: _Toc4849][bookmark: _Toc870691371][bookmark: _Toc10581][bookmark: _Toc18375]给水排水专业
	序号
	审查项目
	审查的标准及条文

	1 
	设计与施工说明
	《室外排水设计标准》GB 50014-2021
4.1.1 源头减排设施的设计水量应根据年径流总量控制率确定，并应明确相应的设计降雨量。

《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.2.1 建设项目的海绵城市设计计算应包括年径流总量控制率、年径流污染控制率、径流峰值控制对应的调蓄量。
审查说明：施工图设计应针对相关规划或海绵城市主管部门核提的项目海绵城市建设指标提供设计计算书，计算书中应给出各项指标的计算过程，并对照指标要求明确是否达标。计算书中还应对海绵设施进水通道、溢流通道的过流能力进行复核。

4.0.5年径流总量控制率和设计降雨量的对应关系应按表4.0.5的规定确定。
表4.0.5上海市年径流总量控制率与设计降雨量的关系
	年径流总量控制率（%）
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90

	设计日降雨量（mm）
	13.4
	16.1
	18.7
	22.2
	26.7
	33.0
	42.2


审查说明：表中未列及数据可查阅该标准条文说明中给出的“上海市年径流总量控制率对应的设计降雨量的关系图”，或根据相应的海绵城市建设规划确定。

6.2.2 年径流总量控制率对应的调蓄量可按下列公式计算：


式中：——年径流总量控制率对应的设计调蓄量（m3）；
——综合径流系数；
h——设计降雨量，可按照表4.0.5根据年径流总量控制率要求选取（mm）；
——汇水面积（hm2）；
——汇水区内第i类下垫面的面积（hm2）；
——第i类下垫面的径流系数，宜按表6.2.2取值。
表6.2.2径流系数
	下垫面种类
	径流系数

	屋面
	绿化屋面(基质层厚度≥300mm)
	0.30~0.40

	
	绿化屋面(100mm≤基质层厚度≤300mm)
	0.50

	
	硬屋面
	0.80~0.95

	道路
	混凝土或沥青路面
	0.80~0.95

	
	石砌路面
	0.50~0.65

	
	干砌砖石或碎石路面
	0.35~0.40

	
	透水路面
	0.30~0.45

	
	非铺砌的土路面
	0.25~0.30

	绿地
	实土型绿地或覆土≥500mm的绿地
	0.10~0.20

	
	地下室覆土绿地(≥300mm，<500mm)
	0.30~0.40

	广场
	0.50~0.65

	水面
	1


审查说明：在进行年径流总量控制率对应的调蓄量计算时，下垫面径流系数取值应采用雨量径流系数，不应采用管道计算常用的流量径流系数或水利计算上使用的径流系数。

6.2.3 年径流总量控制率对应的调蓄量应符合下列规定：
1 建设项目的调蓄量应为项目内各源头减排设施的设计调蓄量之和，各设施的调蓄量应与其汇水面积对应。
2 源头减排设施设计调蓄量应为顶部蓄水空间和排水层蓄水空间之和。
3 绿色屋顶、透水铺装、转输型植草沟、明沟、初期雨水弃流等对径流总量削减贡献较小的设施，其设计调蓄容积不计入总调蓄量。
审查说明：海绵设施规模由其汇水范围内可以有效收集到的水量确定，海绵设施调蓄量应与该设施对应汇水范围在设计降雨量下的汇水量相匹配，受竖向条件、汇水范围等影响，实际调蓄容积小于其设计值的设施（如较大面积的下凹式绿地，往往受坡度和汇水面竖向条件限制，实际调蓄容积远远小于其设计调蓄容积），按实际调蓄容积计入总调蓄容积；无法有效收集汇水面径流雨水的设施不计入总调蓄容积。
下列具有蓄水空间的渗透设施可计入总调蓄容积：雨水花园、生态树池、生物滞留设施、下凹式绿地、渗透塘、湿塘、雨水回用调蓄池、干式植草沟（不起转输作用时）、旱溪等。
下列设施不应计入总调蓄容积：转输型植草沟、渗管/渠、初期雨水弃流、植被缓冲带、人工土壤渗滤。透水铺装和绿色屋顶仅参与综合雨量径流系数的计算，不计入总调蓄容积。

《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345-2018
5.1.2 设施径流体积控制规模核算应符合下列规定：
2 渗透、渗滤及滞蓄设施的径流体积控制规模应按下列公式计算：


[bookmark: OLE_LINK2]式中：——渗透、渗滤及滞蓄设施的径流体积控制规模（m3）；
——设施有效滞蓄容积（m3）；
——渗透与渗滤设施降雨过程中的入渗量（m3）；
——土壤或人工介质的饱和渗透系数（m/h）；根据设施滞蓄空间的有效蓄水深度和设计排空时间计算确定，由土壤类型或人工介质构成决定，不同类型土壤的渗透系数可按现行国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400的规定取值；
——水力坡度，一般取1；
——有效渗透面积（m2）；
——降雨过程中的入渗历时（h），为当地多年平均场降雨历时，资料缺乏时，可根据平均场降雨历时特点取2h~12h。
3 延时调节设施的径流体积控制规模按下列公式计算：


式中：——延时调节设施的径流体积控制规模（m3）；
——延时调节设施降雨过程中的排放量（m3）；
——设计排空时间（h），根据设计悬浮物（SS）去除能力所需停留时间确定；
——降雨过程中的排放历时（h），为当地多年平均场降雨历时，资料缺乏时，可根据平均场降雨历时特点取2h~12h；
审查说明：雨水花园、生物滞留设施、下凹式绿地等各类渗透、渗滤及滞蓄设施在降雨过程中的入渗量可计入调蓄容积。延时调节设施在降雨过程中的排放量也可计入控制容积。

《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.2.4 年径流污染控制率应以固体悬浮物（SS）的削减量计，可按下式计算:

式中：——项目年径流污染控制率；
——各单体设施汇水面积（m2）；
——各单体设施汇水面的综合径流系数；
——各单体设施固体悬浮物去除率，应以实测数据为准，缺乏资料时，可参考相似工程经验取值；
——各单体设施年径流总量控制率；
——项目占地面积（m2）；
——综合径流系数。
审查说明：当缺乏实测资料时，可按表2取值计算。
表2 常用海绵设施污染物去除率一览表
	单项设施
	污染物去除率（以SS计，%）

	
	美国流域保护中心研究数据
	国内及上海研究数据

	绿色屋顶
	70~80
	70~80

	透水铺装
	80~90
	80~90

	生物滞留设施
	70~95
	70~90

	湿塘
	50~80
	70~90

	雨水湿地
	50~80
	60~80

	调蓄池
	80~90
	80~90

	雨水罐
	80~90
	50~70

	植草沟
	35~90
	35~90

	植被缓冲带
	50~75
	50~75

	初期雨水弃流设施
	40~60
	40~60


注：1 若单位面积的海绵城市设施的汇水区较大，径流污染去除率宜取低值。
2 转输型植草沟的径流污染去除率宜取低值，转输兼入渗性植草沟的径流污染控制率可取高值。

6.2.5 径流峰值控制的调蓄量应符合下列规定： 
1 根据调蓄设施上下游设计流量，调蓄量可按下式计算，并宜采用模型进行校核：

式中：——调蓄量（m3）；
b，n——上海市暴雨强度公式参数，b取值为7.0，n取值为0.656；
——脱过系数，取值为调蓄设施下游和上游设计流量之比；
——调蓄设施上游设计流量（m3/s）；
——降雨历时（min）。

《雨水调蓄设施技术标准》DG/TJ 08-2432-2023
3.1.1 雨水调蓄设施的设计调蓄量应根据雨水设计流量和调蓄设施的主要功能，经计算确定，宜采用数学模型法校核。当雨水调蓄设施具有多种功能时，应分别计算各种功能所需要的调蓄量，根据不同功能发挥的时序，确定取最大值或是合计值作为设计调蓄量。
审查说明：雨水调蓄设施的主要功能包括控制径流总量、削减峰值流量、控制径流污染和雨水收集利用等。当雨水调蓄设施具备两种及以上功能时，应分别进行调蓄量计算，然后根据其不同功能发挥的时序，确定取最大值或是合计值作为设计调蓄量。
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	平面布置和竖向设计
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.4.8 用于源头减排的下凹式绿地的设计应符合下列规定:
2 下凹式绿地内应设置溢流口，溢流口顶部标高应低于周边汇水区域的地面50mm~100mm。
6.4.10 生物滞留设施设计应符合下列规定：
1 应选择周边区域的坡度能满足地表径流汇入的场地，不得设置在供水系统周边。
2 应分散布置，并应根据设施的服务面积合理确定单个生物滞留设施的面积和蓄水层深度。
6 对于有污染的道路、停车场等周边的绿地，应在生物滞留设施的汇水区入口之前设置植草沟或沉泥井等预沉降措施。
审查说明：生物滞留设施应根据场地竖向设计分散布置，设施面积应根据汇水范围内可收集雨量确定。海绵设施采用溢流形式排放，溢流口顶部标高应低于周边汇水区域的地面50mm~100mm，避免地面积水。溢流口底部应高于调蓄设施底部，高程差由设施调蓄量决定。单个生物滞留设施面积不宜大于40m2，蓄水层深度宜为 200mm~300mm。

《室外排水设计标准》GB 50014-2021
4.1.2 当降雨量小于规划确定的年径流总量控制率所对应的降雨量时，源头减排设施应能保证不直接向市政雨水管渠排放未经控制的雨水。
审查说明：项目海绵城市建设应针对项目地块内所有承接降雨的下垫面给出系统、全面的设计方案，设计时不应遗漏部分下垫面，导致该部分径流雨水未经控制排向市政雨水管渠。同时，设计方案要确保源头减排设施的汇流路径畅通，汇水范围内的径流雨水能顺畅进入源头减排设施；要确保溢流井标高竖向衔接合理，需管控的径流雨水能在源头减排设施内存留。

5.7.5 当考虑道路排水的径流污染控制时，雨水口应设置在源头减排设施中。其箅面标高应根据雨水调蓄设计要求确定，且应高于周围绿地平面标高。
审查说明：道路径流雨水由源头减排设施进行管控时，雨水口应设置在源头减排设施中，箅面高于设施底部且低于道路路面，即为溢流口。要确保路面径流雨水能顺畅进入源头减排设施，如有路缘石或人行道阻隔应专门开口（孔）或采用暗管、暗渠连接，其过水能力满足设计暴雨重现期要求。

	3 
	排水管渠
	《室外排水设计标准》GB 50014-2021
3.2.1 雨水系统应包括源头减排、排水管渠、排涝除险等工程性措施和应急管理的非工程性措施，并应与防洪设施相衔接。
审查说明：源头减排设施是雨水系统的组成部分，与排水管渠、排涝除险设施共同发挥作用，因此源头减排设施设计与排水设计应充分衔接，避免相互冲突。

《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
4.0.7 雨水管渠设计重现期的取值应符合下列规定：
1 新建地区应按表4.0.7取值。
2 建成区宜结合地区改建、道路建设等更新雨水排水系统，并可利用系统内的雨水管渠、调蓄设施和泵站共同作用，达到与表4.0.7设计重现期要求等同的排水能力。
表4.0.7雨水管渠设计重现期
	区域位置
	雨水管渠
设计重现期
	小时设计降雨强度（mm/h）

	主城区及新城
	≥5年一遇
	58.0

	其他地区
	≥3年一遇
	51.2

	地下通道和下沉式广场等
	30~50年一遇
	82.0~89.8


注：表中所列设计重现期适用于采用年最大值法确定的暴雨强度公式。
4.0.9 在雨水管渠设计重现期下，新、改、扩建项目的源头峰值径流控制应保证外排径流峰值流量不超过原有径流峰值流量。当新建建筑与小区所处市政雨水管网尚未达到表4.0.7的规定时，地块内的雨水排水系统应满足表4.0.7规定的设计重现期降雨条件下，建筑与小区不积水。

	4 
	生物滞留设施、下凹式绿地
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.1.8 源头减排设施应根据调蓄水位设置溢流口，并应与下游雨水管渠系统或排涝除险系统相衔接。溢流口的设计流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍~3倍。
审查说明：海绵设施溢流口应与下游管渠合理衔接，标高合理，溢流口排水能力应满足汇水范围内排水安全要求，并复核在堰流、孔口流两种工况下是否均满足，应在计算书中明确计算过程及复核结果。

6.1.9 具有渗透功能的源头减排设施的设置应符合下列规定：
1 设施边界与建筑物基础的距离应大于5m，不足5m的应设置防渗膜。
2 设施底部与当地的地下水季节性高水位的距离应大于1m，不足1m的应设置防渗膜。
6.4.8 用于源头减排的下凹式绿地的设计应符合下列规定:
5 下凹式绿地应设置下排水盲管、渗透介质层和防渗膜。
审查说明：具有渗透功能的源头减排设施包括生物滞留设施、湿式植草沟、透水铺装等。规定设施与附近建筑基础的安全距离主要是为了避免其积蓄的雨水渗入基础。当设施下方设有防渗膜，并与周围土壤完全隔绝时，可不受本规定限制。上海市地下水位高，一般难以满足设施底部与地下水位距离大于1m的要求，具有渗透功能的源头减排设施通常均需设置防渗膜。

6.4.9 用于排涝除险的下凹式绿地的设计应符合下列规定:
3 排空时间不应大于绿地中植被的耐淹时间。
4 应在绿地低洼处设置出流口并与下游雨水排水系统相连。
[bookmark: OLE_LINK6]6.4.10 生物滞留设施设计应符合下列规定：
5 生物滞留设施内应设置溢流设施，溢流设施顶部标高应根据设计蓄水层深度和服务范围下垫面标高确定；溢流出水口应设置碎石等消能设施，防止水流冲刷和侵蚀。
7 应根据生物滞留设施内水深设计合理配置植物品种。
审查说明：溢流设施的排水能力应满足相应汇水范围在设计暴雨重现期下的径流量排放要求。生物滞留设施存在雨天短暂积水、晴天长期干旱状态，应选择短期耐淹、长期耐旱植物，适宜生物滞留设施工作环境，提高植物存活率。

6.4.26 植被缓冲带的设计应符合下列规定：
2 在海绵城市设施的汇水区入口和坡度较大的植被缓冲带边缘，应采用隔离纺织层、种植固土植被、添加覆盖物等措施固定绿地内土壤。
审查说明：在地形高差或坡度较大的地方，应注意防止水土流失。

	5 
	透水铺装
	《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016
6.2.2 透水铺装地面的透水性能应满足1h降雨45mm条件下，表面不产生径流，并应符合下列规定：
2 透水面层的渗透系数应大于1×10-4m/s；透水面砖的有效孔隙率不应小于8%，透水混凝土的有效孔隙率不应小于10%。
3 找平层的渗透系数和有效孔隙率不应小于面层。
4 基层和底基层的渗透系数应大于面层；透水混凝土的有效孔隙率应大于10%，砂砾料和砾石的有效孔隙率应大于20%。

《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188-2012
4.1.1 透水砖的透水系数不应≤1.010-2cm/s。
5.7.1 当土基、土壤透水系数及地下水位等条件不满足本规程第3.0.5条的规定及降雨强度超过渗透量及单位储存量时，应增加透水砖路面的排水设计内容。
审查说明：透水铺装面层渗透系数应大于1×10-4m/s，面层以下结构层渗透系数应大于面层，确保透水铺装整体渗透能力。

《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190-2012
4.7.1 透水沥青路面边缘应设置纵向排水设施，排水能力应满足路面排水要求。
审查说明：透水沥青路面分为表层排水式、半透式与全透式；透水水泥混凝土路面、透水砖路面可分为半透式与全透式。当不满足透水铺装土基层透水系数不应小于1.0×10-3mm/s，且土基顶面距离地下水位宜大于1.0m要求时，透水铺装应增加排水设计内容，排水能力应满足路面排水要求。
上海常用的透水沥青路面有表层排水式和半透式，分别对应现行行业标准《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190-2012中的透水沥青路面Ⅰ型和Ⅱ型，可以根据道路功能区域、交通荷载等情况选择使用。
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	雨水调蓄池、调蓄模块
	[bookmark: OLE_LINK1]《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016
7.1.6 蓄水池、清水池应设溢流管和通气管，并应设防虫措施。
7.2.2 蓄水池应设检查口或人孔，附近宜设给水栓和排水泵电源。室外地下蓄水池（罐）的人孔、检查口应设置防止人员落入水中的双层井盖或带有防坠网的井盖。
7.2.3 雨水储存设施应设有溢流排水措施，溢流排水宜采用重力溢流排放。室内蓄水池的重力溢流管排水能力应大于50年雨水设计重现期设计流量。
7.2.5 当调蓄水池因条件限制必须设在室内且溢流口低于室外地面时，应符合下列规定：
1 应设置自动提升设备排除溢流雨水，溢流提升设备的排水标准应按50年降雨重现期5min降雨强度设计，且不得小于集雨屋面设计重现期降雨强度。
3 进蓄水池的雨水管应设超越管，且应重力排水。
7.2.7 钢筋混凝土蓄水池应符合下列规定:
1 池底应设集泥坑和吸水坑；当蓄水池分格时，每格应设检查口和集泥坑；
2 池底应设不小于5%的坡度坡向集泥坑；
3 池底应设排泥设施；当不具备设置排泥设施或排泥确有困难时，应设置冲洗设施，冲洗水源宜采用池水，并应与自动控制系统联动。
7.2.8 塑料模块和硅砂砌块组合蓄水池应符合下列规定：
2 外层应采用不透水土工膜或性能相同的材料包覆；
3 池内构造应便于清除沉积泥沙；
4 兼具过滤功能时应能进行过滤沉积物的清除；

《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.4.18 浅层调蓄设施的设计应符合下列规定：
4 应设置出水管、进水井、排泥井、溢流口等设施，放空时间不宜大于24h。
5 应具有排泥的功能。
审查说明：各类雨水调蓄池应考虑排泥措施，可采用重力排泥、水力自动冲洗排泥、排泥泵排泥等措施，避免因淤泥淤积导致调蓄容积逐年减小。

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016
7.2.10 当蓄水池的有效容积大于雨水回用系统最高日用水量的3倍时，应设能12h排空雨水的装置。
审查说明：各类雨水调蓄池采用水泵抽排时，应明确水泵参数、控制方式、启闭液位等具体要求，确保蓄水池可在要求时间内排空。

	7 
	湿塘及雨水湿地
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.4.24 湿塘的设计应符合下列规定:
3 接纳汇水区径流处，应设置消能设施；并应设置缓冲区，可采用碎石或水生植物种植等方式。
4 湿塘的出水口应设置溢流竖管和溢洪道，排水能力应根据下游雨水排水系统的排水能力确定，且调蓄水量应在24h~48h内排空。
6.4.25 人工湿地的设计应符合下列规定:
2 潜流人工湿地内部应设置填料，填料层厚度宜为0.5m~1.0m，填料类型宜根据实际需求选择砾石、沸石等材料，水力停留时间宜为0.8d~2d，水力坡度宜为0.5%~1.0%。
3 植物品种应选择具有耐污能力的当地适生湿生植物。
4 颗粒物负荷较高的初期降雨径流应设置前置塘。

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016
7.2.9 景观水体和湿塘用于储存雨水时，应符合下列规定：
1 储存雨水的有效容积应为景观设计水位或湿塘常水位与溢流水位之间的容积。
9.0.9 景观水体和湿塘用于调蓄雨水时，应符合下列规定：
1 在景观设计水位和湿塘常水位的上方应设置调蓄雨水的空间。
审查说明：景观设计水位或湿塘常水位以下的蓄水容积正常情况下均保持存水状态，因此不能计入雨水调蓄容积。

	8 
	雨水资源化利用
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ08-2298-2026
4.0.13 规划用地面积2hm2以上的新建公建应配套建设雨水收集利用设施。
审查说明：规划用地面积2hm2以上的新建公建项目应开展雨水资源化利用，具体指标由相关规划或行业主管部门确定，且不宜低于5%。其他项目宜开展雨水资源化利用。雨水资源利用率指雨水收集并用于道路清洗、绿化浇灌、市政杂用、工农业生产、冷却用水、景观补水等的年雨水利用总量与年均降雨量的比值。

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016
3.2.4 回用雨水集中供应系统的水质应根据用途确定，CODCr和SS指标应符合表3.2.4的规定，其余指标应符合国家现行相关标准的规定。
	项目指标
	循环冷却
系统补水
	观赏性水景
	娱乐性水景
	绿化
	车辆冲洗
	道路浇洒
	冲厕

	CODCr（mg/L）
	≤30
	≤30
	≤20
	-
	≤30
	-
	≤30

	SS（mg/L）
	≤5
	≤10
	≤5
	≤10
	≤5
	≤10
	≤5


3.2.5 当雨水同时用于多种用途时，其水质应按最高水质标准确定。



[bookmark: _Toc11826][bookmark: _Toc4160][bookmark: _Toc17986][bookmark: _Toc232627969][bookmark: _Toc769965267]电气专业
	序号
	审查项目
	审查的标准及条文

	1 
	雨水
调蓄池
	《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016
7.2.5 当调蓄水池因条件限制必须设在室内且溢流口低于室外地面时，应符合下列规定：
1 应设置自动提升设备排除溢流雨水，溢流提升设备的排水标准应按50年降雨重现期5min降雨强度设计，且不得小于集雨屋面设计重现期降雨强度。
2 自动提升设备应采用双路电源。
4 雨水调蓄水池应设溢流水位报警装置，报警信号引至物业管理中心。
审查说明：设置溢流排水泵排出溢流雨水时，应配套进行水泵电气部分设计，实现自动控制。“双路电源”指“双重电源”，即一个负荷的电源由两个电路提供，两个电路互相独立，一路故障时另一电路不会同时损坏，避免因单路停电造成设备失效，防止室内积水淹泡事故。双路电源应能自动切换。

7.2.7 钢筋混凝土蓄水池应符合下列规定:
3 池底应设排泥设施；当不具备设置排泥设施或排泥确有困难时，应设置冲洗设施，冲洗水源宜采用池水，并应与自动控制系统联动。
审查说明：钢筋混凝土蓄水池设置冲洗设施排泥时，应根据给排水专业提供的具体控制要求进行自动控制系统设计。

7.2.10 当蓄水池的有效容积大于雨水回用系统最高日用水量的3倍时，应设能12h排空雨水的装置。
审查说明：雨水调蓄池采用水泵抽排时，应根据给排水专业提供的具体控制要求进行水泵电气部分设计，实现自动控制，确保雨水调蓄池调蓄容积在设计工况下可用。

《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T 13955-2017
4.4.1 末端保护
下列设备和场所应安装末端保护RCD：
d）安装在户外的电气装置；
h）安装在水中的供电线路和设备；
审查说明：雨水提升设备采用潜水泵时，属于高危工况，水泵长期浸泡雨水，电缆破皮、电机密封老化、绕组受潮等会造成水体带电，极易发生涉水触电事故，应设置末端漏电保护器且作用于跳闸。

	2 
	监测
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
7.0.1 需开展监测的项目，应在规划设计中编制监测方案，明确监测目标、监测指标、监测点位布局、监测设备的选择和安装条件等，并明确监测对象的汇水范围。
审查说明：海绵城市建设项目可根据需要开展监测，并非所有项目都要求进行监测，具体以相关规划和主管部门要求为准。需开展监测的项目，应按本条规定在施工图设计文件中明确监测目标、监测指标、监测点位布局、监测设备的选择和安装条件等，并明确监测对象的汇水范围。

7.0.2 建筑与小区、道路广场、绿地等项目的监测应符合下列规定：
2 雨水回用系统应设置雨水回用计量设施和雨水储存池/调节池的液位计；监测水质参数应包括COD、SS和色度，并应符合现行国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400的相关规定。




[bookmark: _Toc229573454][bookmark: _Toc228197961][bookmark: _Toc227851547][bookmark: _Toc228197962][bookmark: _Toc227851546][bookmark: _Toc229573455][bookmark: _Toc1863][bookmark: _Toc232627970][bookmark: _Toc2367][bookmark: _Toc1293567427][bookmark: _Toc27422]市政交通工程
[bookmark: _Toc23893]建设要求
	序号
	审查项目
	审查的标准及条文

	1 
	建设要求
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
3.0.3 新、改、扩建项目应落实海绵城市建设要求。
审查说明：根据本市系统化全域推进海绵城市建设的要求，除纳入《关于进一步加强本市建设工程海绵城市施工图设计审查和竣工验收管理的有关通知》（沪建综规〔2023〕374号）规定豁免清单的项目外，其余各类项目均需落实海绵城市建设要求，海绵城市建设指标一般由市级、区级海绵城市建设规划和片区系统方案确定，具体以海绵城市主管部门在土地出让或设计条件中核提的指标要求为准，与方案设计阶段保持一致。


[bookmark: _Toc232627971][bookmark: _Toc13397][bookmark: _Toc10554][bookmark: _Toc23565][bookmark: _Toc1438181554]道路专业
	序号
	审查项目
	审查的标准及条文

	1
	总体布局和竖向设计
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.3.6 当紧邻道路红线的绿地设计标高低于人行道时，应根据道路坡向使红线内人行道、专用非机动车道和绿地周边地表径流汇入绿地中进行滞留与净化，宜结合场地条件设置植草沟和生物滞留设施等，控制径流污染。
6.3.7 道路的总体布局和竖向设计应结合红线内外绿地空间、道路纵坡和横断面、市政雨水排水系统布局等，充分利用既有条件合理布置海绵城市设施，并应符合下列规定：
4 城区内下穿式立交桥、低洼道路或广场等建设或改造应充分利用周边现有绿地空间，建设分散式调蓄净化设施。
审查说明：道路的总体布局和竖向设计应有利于充分利用红线内外绿地空间进行海绵城市设计。设计文件应明确项目下垫面的绿地标高、路面标高及坡向情况。根据雨水径流组织技术路线，复核场地的主要控制标高、坡向是否合理。场地排水不应存在漏排、积水、易涝点。路面标高和汇水流向应有利于雨水排放及汇入海绵城市设施。

	2
	海绵设施
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.4.10 生物滞留设施设计应符合下列规定：
8 当生物滞留设施等源头减排设施的蓄水层设计深度大于300mm时，应设置固定围护栏杆或安全警示标志。
6.4.11 机非绿化分隔带采用生物滞留设施收集道路雨水时，应符合下列规定：
1 综合考虑绿化相关规划要求和生物滞留设施占地需求，设置生物滞留设施的机非绿化分隔带宽度应大于1.5m。
2 机非绿化分隔带内的生物滞留设施宜分段设置，设施宽度应根据道路机非绿化分隔带宽度确定，每段长度应根据服务道路的径流控制要求确定。
3 当绿化分隔带规划种植乔木时，生物滞留设施位置应避开乔木。
审查说明：机非分隔带内设置生物滞留设施时应与其他设施设备、管线、乔木等做好统筹，并与整体景观协调。机非绿化分隔带宽度不超过1.5m时空间过于狭小，不适合布置生物滞留设施。《关于进一步加强本市建设工程海绵城市施工图设计审查和竣工验收管理的有关通知》（沪建综规〔2023〕374号）将道路红线范围内绿化侧分带不超过1.5m且道路红线外无公共绿地的市政建设工程纳入了豁免清单。同时，结合项目实际实施效果，设置生物滞留设施的机非绿化分隔带宽度宜大于2.0m。

6.4.14 透水铺装按照面层材料可分为透水沥青路面、透水水泥混凝土路面和透水砖路面，其设计应符合下列规定：
1 应满足荷载、透水、防滑等使用功能和耐久性要求。
2 透水铺装结构层应由透水面层、基层、垫层组成，包括封层、找平层与反滤隔离层等功能层。
审查说明：透水铺装结构和材料技术要求应符合现行行业标准《透水砖路面技术规程》CJJ/T188-2012、《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190-2012、《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135-2009和现行上海市工程建设规范《道路排水性沥青路面技术规程》DG/TJ08-2074-2016、《透水人行道技术规程》DG/TJ 08-2241-2017的相关规定。透水铺装设计应明确荷载、防滑、透水性和耐久性等方面要求。根据《透水砖路面技术规程》CJJ/T188-2012，透水砖路面的合理使用年限宜为8年~10年。透水铺装按照面层材料可分为透水沥青路面、透水水泥混凝土路面和透水砖路面，透水沥青路面分为表层排水式、半透式与全透式；透水水泥混凝土路面、透水砖路面可分为半透式与全透式。城市高架道路宜选用表层排水式；人行道、非机动车道、停车场和广场宜选用半透式。透水铺装的选择和做法需要充分考虑车行荷载。

6.4.15 市政道路的透水铺装设计应符合下列规定：
3 表层排水式和半透式路面应设置路面边缘排水系统，其透水结构层下部应设置封层，封层材料的渗水系数不应大于5mL/min，且应与上下结构层粘结良好。

《透水砖路面技术规程》CJJ/T188-2012
4.1.1 透水砖的透水系数不应≤1.010-2cm/s。
5.7.1 当土基、土壤透水系数及地下水位等条件不满足本规程第3.0.5条的规定及降雨强度超过渗透量及单位储存量时，应增加透水砖路面的排水设计内容。

《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190-2012
4.7.1 透水沥青路面边缘应设置纵向排水设置，排水能力应满足路面排水要求。
审查说明：当不满足透水铺装土基层透水系数不应小于1.0×10-3mm/s，且土基顶面距离地下水位宜大于1.0m要求时，透水砖应增加排水设计内容，排水能力应满足路面排水要求。
上海常用的透水沥青路面有表层排水式和半透式，分别对应现行行业标准《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190-2012中的透水沥青路面Ⅰ型和Ⅱ型，可以根据道路功能区域、交通荷载等情况选择使用。

	3
	人行道
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]《城市道路设计标准》DG/TJ08-2106-2025
9.3.9 人行道的海绵城市设计应符合下列规定：
1 人行道设置的树池，宜采用生态树池，应将独立的树池连接形成一个连续的海绵体。
2 人行道与非机动车道间可设置下凹式绿化带，通过路缘石开孔，使两侧雨水汇集到绿化带中；人行道宜采用透水铺装，实现对径流总量的控制要求。雨水口可移至绿化分隔带内兼作溢流井，下渗雨水和超量径流通过溢流井流入市政雨水管渠系统。
3 透水水泥混凝土路面、透水砖路面可分为半透式和全透式，人行道宜选用全透式，并对人行道的路基进行封闭，设置层间排水系统和边缘收水系统。
4 透水铺装结构和材料技术要求应符合现行行业标准。


[bookmark: _Toc20251][bookmark: _Toc232627973][bookmark: _Toc30284][bookmark: _Toc28309][bookmark: _Toc97379502]给水排水专业
	序号
	审查项目
	审查的标准及条文

	1 
	设计与施工说明
	《室外排水设计标准》GB50014-2021
4.1.1 源头减排设施的设计水量应根据年径流总量控制率确定，并应明确相应的设计降雨量。

《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
4.0.5 年径流总量控制率和设计降雨量的对应关系应按表4.0.5的规定确定。
表4.0.5上海市年径流总量控制率与设计降雨量的关系
	年径流总量控制率（%）
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90

	设计日降雨量（mm）
	13.4
	16.1
	18.7
	22.2
	26.7
	33.0
	42.2


审查说明：表中未列及数据可查阅该标准条文说明中给出的“上海市年径流总量控制率对应的设计降雨量的关系图”，或根据相应的海绵城市建设规划确定。

6.2.1 建设项目的海绵城市设计计算应包括年径流总量控制率、年径流污染控制率、径流峰值控制对应的调蓄量。
审查说明：施工图设计应针对相关规划或海绵城市主管部门核提的项目海绵城市建设指标提供设计计算书，计算书中应给出各项指标的计算过程，并对照指标要求明确是否达标。计算书中还应对海绵设施进水通道、溢流通道的过流能力进行复核。

6.2.2 年径流总量控制率对应的调蓄量可按下列公式计算：


式中：——年径流总量控制率对应的设计调蓄量（m3）；
——综合径流系数；
h——设计降雨量，可按照表4.0.5根据年径流总量控制率要求选取（mm）；
——汇水面积（hm2）；
汇水区内第i类下垫面的面积（hm2）；
——第i类下垫面的径流系数，宜按表6.2.2取值。
表6.2.2径流系数
	下垫面种类
	径流系数

	屋面
	绿化屋面(基质层厚度≥300mm)
	0.30~0.40

	
	绿化屋面(100mm≤基质层厚度≤300mm)
	0.50

	
	硬屋面
	0.80~0.95

	道路
	混凝土或沥青路面
	0.80~0.95

	
	石砌路面
	0.50~0.65

	
	干砌砖石或碎石路面
	0.35~0.40

	
	透水路面
	0.30~0.45

	
	非铺砌的土路面
	0.25~0.30

	绿地
	实土型绿地或覆土≥500mm的绿地
	0.10~0.20

	
	地下室覆土绿地(≥300mm，<500mm)
	0.30~0.40

	广场
	0.50~0.65

	水面
	1


审查说明：在进行年径流总量控制率对应的调蓄量计算时，下垫面径流系数取值应采用雨量径流系数，不应采用管道计算常用的流量径流系数或水利计算上使用的径流系数。

6.2.3 年径流总量控制率对应的调蓄量应符合下列规定：
1 建设项目的调蓄量应为项目内各源头减排设施的设计调蓄量之和，各设施的调蓄量应与其汇水面积对应。
2 源头减排设施设计调蓄量应为顶部蓄水空间和排水层蓄水空间之和。
3 绿色屋顶、透水铺装、转输型植草沟、明沟、初期雨水弃流等对径流总量削减贡献较小的设施，其设计调蓄容积不计入总调蓄量。
审查说明：海绵设施规模由其汇水范围内可以有效收集到的水量确定，海绵设施调蓄量应与该设施对应汇水范围在设计降雨量下的汇水量相匹配，受竖向条件、汇水范围等影响，实际调蓄容积小于其设计值的设施（如较大面积的下凹式绿地，往往受坡度和汇水面竖向条件限制，实际调蓄容积远远小于其设计调蓄容积），按实际调蓄容积计入总调蓄容积；无法有效收集汇水面径流雨水的设施不计入总调蓄容积。
下列具有蓄水空间的渗透设施可计入总调蓄容积：雨水花园、生态树池、生物滞留设施、下凹式绿地、渗透塘、湿塘、雨水回用调蓄池、干式植草沟（不起转输作用时）、旱溪等。
下列设施不应计入总调蓄容积：转输型植草沟、渗管/渠、初期雨水弃流、植被缓冲带、人工土壤渗滤。透水铺装仅参与综合雨量径流系数的计算，不计入总调蓄容积。

《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345-2018
5.1.2 设施径流体积控制规模核算应符合下列规定：
2 渗透、渗滤及滞蓄设施的径流体积控制规模应按下列公式计算：


式中：——渗透、渗滤及滞蓄设施的径流体积控制规模（m3）；
——设施有效滞蓄容积（m3）；
——渗透与渗滤设施降雨过程中的入渗量（m3）；
——土壤或人工介质的饱和渗透系数（m/h）；根据设施滞蓄空间的有效蓄水深度和设计排空时间计算确定，由土壤类型或人工介质构成决定，不同类型土壤的渗透系数可按现行国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400的规定取值；
——水力坡度，一般取1；
——有效渗透面积（m2）；
——降雨过程中的入渗历时（h），为当地多年平均场降雨历时，资料缺乏时，可根据平均场降雨历时特点取2h~12h。
3 延时调节设施的径流体积控制规模按下列公式计算：


式中：——延时调节设施的径流体积控制规模（m3）；
——延时调节设施降雨过程中的排放量（m3）；
——设计排空时间（h），根据设计悬浮物（SS）去除能力所需停留时间确定；
——降雨过程中的排放历时（h），为当地多年平均场降雨历时，资料缺乏时，可根据平均场降雨历时特点取2h~12h；
审查说明：雨水花园、生物滞留设施、下凹式绿地等各类渗透、渗滤及滞蓄设施在降雨过程中的入渗量可计入调蓄容积。延时调节设施在降雨过程中的排放量也可计入控制容积。

《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.2.4 年径流污染控制率应以固体悬浮物（SS）的削减量计，可按下式计算:

式中：——项目年径流污染控制率；
——各单体设施汇水面积（m2）；
——各单体设施汇水面的综合径流系数；
——各单体设施固体悬浮物去除率，应以实测数据为准，缺乏资料时，可参考相似工程经验取值；
——各单体设施年径流总量控制率；
——项目占地面积（m2）；
——综合径流系数。
当缺乏实测资料时，可按表2取值计算。
审查说明：当缺乏实测资料时，可按表2取值计算。
表2 常用海绵设施污染物去除率一览表
	单项设施
	污染物去除率（以SS计，%）

	
	美国流域保护中心研究数据
	国内及上海研究数据

	绿色屋顶
	70~80
	70~80

	透水铺装
	80~90
	80~90

	生物滞留设施
	70~95
	70~90

	湿塘
	50~80
	70~90

	雨水湿地
	50~80
	60~80

	调蓄池
	80~90
	80~90

	雨水罐
	80~90
	50~70

	植草沟
	35~90
	35~90

	植被缓冲带
	50~75
	50~75

	初期雨水弃流设施
	40~60
	40~60


注：1 若单位面积的海绵城市设施的汇水区较大，径流污染去除率宜取低值。
2 转输型植草沟的径流污染去除率宜取低值，转输兼入渗性植草沟的径流污染控制率可取高值。
6.2.5 径流峰值控制的调蓄量应符合下列规定： 
1 根据调蓄设施上下游设计流量，调蓄量可按下式计算，并宜采用模型进行校核：

式中：——调蓄量（m3）；
b，n——上海市暴雨强度公式参数，b取值为7.0，n取值为0.656；
——脱过系数，取值为调蓄设施下游和上游设计流量之比；
调蓄设施上游设计流量（m3/s）；
——降雨历时（min）。

《雨水调蓄设施技术标准》DG/TJ 08-2432-2023
3.1.1 雨水调蓄设施的设计调蓄量应根据雨水设计流量和调蓄设施的主要功能，经计算确定，宜采用数学模型法校核。当雨水调蓄设施具有多种功能时，应分别计算各种功能所需要的调蓄量，根据不同功能发挥的时序，确定取最大值或是合计值作为设计调蓄量。
审查说明：雨水调蓄设施的主要功能包括控制径流总量、削减峰值流量、控制径流污染和雨水收集利用等。当雨水调蓄设施具备两种及以上功能时，应分别进行调蓄量计算，然后根据其不同功能发挥的时序，确定取最大值或是合计值作为设计调蓄量。

	2 
	平面布置和竖向设计
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.4.8 用于源头减排的下凹式绿地的设计应符合下列规定:
2 下凹式绿地内应设置溢流口，溢流口顶部标高应低于周边汇水区域的地面50mm~100mm。
6.4.10 生物滞留设施设计应符合下列规定：
2 应分散布置，并应根据设施的服务面积合理确定单个生物滞留设施的面积和蓄水层深度。
6 对于有污染的道路、停车场等周边的绿地，应在生物滞留设施的汇水区入口之前设置植草沟或沉泥井等预沉降措施。
审查说明：生物滞留设施面积应根据汇水范围内可收集雨量确定。海绵设施采用溢流形式排放，溢流口顶部标高应低于周边汇水区域的地面50mm~100mm，避免路面积水。单个生物滞留设施面积不宜大于40m2，蓄水层深度宜为 200mm ~ 300mm。

《室外排水设计标准》GB50014-2021
4.1.2 当降雨量小于规划确定的年径流总量控制率所对应的降雨量时，源头减排设施应能保证不直接向市政雨水管渠排放未经控制的雨水。
审查说明：海绵城市设计方案应覆盖所有承接降雨的下垫面，不应遗漏部分下垫面，导致该部分径流雨水未经控制排向市政雨水管渠。同时，设计方案要确保源头减排设施的汇流路径畅通，汇水范围内的径流雨水能顺畅进入源头减排设施。要确保溢流井标高竖向衔接合理，需管控的径流雨水能在源头减排设施内存留。

5.7.5 当考虑道路排水的径流污染控制时，雨水口应设置在源头减排设施中。其箅面标高应根据雨水调蓄设计要求确定，且应高于周围绿地平面标高。
审查说明：道路径流雨水由源头减排设施进行管控时，雨水口应设置在源头减排设施中，箅面高于设施底部且低于道路路面，即为溢流口。要确保路面径流雨水能顺畅进入源头减排设施，如有路缘石或人行道阻隔应专门开口（孔）或采用暗管、暗渠连接，其过水能力满足设计暴雨重现期要求。

《城镇道路路面设计规范》CJJ150-2010
9.2.4 雨水口的设置应符合下列规定:
1 道路汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、街坊或庭院的出入口等处均应设置雨水口。道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。人行道与车行道之间设有连续绿化带时，人行道内侧宜增设雨水口。

	3 
	排水管渠
	《室外排水设计标准》GB50014-2021
3.2.1 雨水系统应包括源头减排、排水管渠、排涝除险等工程性措施和应急管理的非工程性措施，并应与防洪设施相衔接。
审查说明：源头减排设施是雨水系统的组成部分，与排水管渠、排涝除险设施共同发挥作用，因此源头减排设施设计与排水设计应充分衔接，避免相互冲突。

《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ08-2298-2026
4.0.7 雨水管渠设计重现期的取值应符合下列规定：
1 新建地区应按表4.0.7取值。
2 建成区宜结合地区改建、道路建设等更新雨水排水系统，并可利用系统内的雨水管渠、调蓄设施和泵站共同作用，达到与表4.0.7设计重现期要求等同的排水能力。
表4.0.7雨水管渠设计重现期
	区域位置
	雨水管渠
设计重现期
	小时设计降雨强度（mm/h）

	主城区及新城
	≥5年一遇
	58.0

	其他地区
	≥3年一遇
	51.2

	地下通道和下沉式广场等
	30~50年一遇
	82.0~89.8


注：表中所列设计重现期适用于采用年最大值法确定的暴雨强度公式。
4.0.8 已设置源头减排设施的建设区域不应降低城镇雨水管渠设计标准。

	4 
	生物滞留设施、下凹式绿地
	《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.1.8 源头减排设施应根据调蓄水位设置溢流口，并应与下游雨水管渠系统或排涝除险系统相衔接。溢流口的设计流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍~3倍。
审查说明：海绵设施溢流口应与下游管渠合理衔接，标高合理，溢流口排水能力应满足汇水范围内排水安全要求，并复核在堰流、孔口流两种工况下是否均满足，应在计算书中明确计算过程及复核结果。

6.1.9 具有渗透功能的源头减排设施的设置应符合下列规定：
1 设施边界与建筑物基础的距离应大于5m，不足5m的应设置防渗膜。
2 设施底部与当地的地下水季节性高水位的距离应大于1m，不足1m的应设置防渗膜。
审查说明：具有渗透功能的源头减排设施包括生物滞留设施、下凹式绿地等。规定设施与附近建筑基础的安全距离主要是为了避免其积蓄的雨水渗入基础。当设施下方设有防渗膜，并与周围土壤完全隔绝时，可不受本规定限制。同理，当雨水入渗对道路基础可能造成损害时也应采取同样措施。上海市地下水位高，汛期难以满足设施底部与地下水位距离大于1m的要求，具有渗透功能的源头减排设施通常均应设置防渗膜。

6.4.8 用于源头减排的下凹式绿地的设计应符合下列规定:
5 下凹式绿地应设置下排水盲管、渗透介质层和防渗膜。
6.4.9 用于排涝除险的下凹式绿地的设计应符合下列规定:
3 排空时间不应大于绿地中植被的耐淹时间。
4 应在绿地低洼处设置出流口并与下游雨水排水系统相连。
6.4.10 生物滞留设施设计应符合下列规定：
5 生物滞留设施内应设置溢流设施，溢流设施顶部标高应根据设计蓄水层深度和服务范围下垫面标高确定；溢流出水口应设置碎石等消能设施，防止水流冲刷和侵蚀。
7 应根据生物滞留设施内水深设计合理配置植物品种。
审查说明：溢流设施的排水能力应满足相应汇水范围在设计暴雨重现期下的径流量排放要求。生物滞留设施存在雨天短暂积水、晴天长期干旱状态，应选择短期耐淹、长期耐旱植物，适宜生物滞留设施工作环境，提高植物存活率。

6.4.26 植被缓冲带的设计应符合下列规定：
2 在海绵城市设施的汇水区入口和坡度较大的植被缓冲带边缘，应采用隔离纺织层、种植固土植被、添加覆盖物等措施固定绿地内土壤。
审查说明：在地形高差或坡度较大的地方，应注意防止水土流失。

	5 
	雨水调蓄池、调蓄模块
	《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016
7.1.6 蓄水池、清水池应设溢流管和通气管，并应设防虫措施。
7.2.2 蓄水池应设检查口或人孔，附近宜设给水栓和排水泵电源。室外地下蓄水池（罐）的人孔、检查口应设置防止人员落入水中的双层井盖或带有防坠网的井盖。
7.2.7 钢筋混凝土蓄水池应符合下列规定:
1 池底应设集泥坑和吸水坑；
2 池底应设不小于5%的坡度坡向集泥坑；
3 池底应设排泥设施；当不具备设置排泥设施或排泥确有困难时，应设置冲洗设施，冲洗水源宜采用池水，并应与自动控制系统联动。
7.2.8 塑料模块和硅砂砌块组合蓄水池应符合下列规定：
2外层应采用不透水土工膜或性能相同的材料包覆；
3 池内构造应便于清除沉积泥沙；
4 兼具过滤功能时应能进行过滤沉积物的清除；

《海绵城市规划与设计标准》DG/TJ 08-2298-2026
6.4.18 浅层调蓄设施的设计应符合下列规定：
4 应设置出水管、进水井、排泥井、溢流口等设施，放空时间不宜大于24h。
5 应具有排泥的功能。
审查说明：各类雨水调蓄池应考虑排泥措施，可采用重力排泥、水力自动冲洗排泥、排泥泵排泥等措施，避免因淤泥淤积导致调蓄容积逐年减小。











[bookmark: _Toc11575]附件：上海市海绵城市建设相关政策和管理文件清单
1、上海市人民政府办公厅关于印发《本市系统化全域推进海绵城市建设的实施意见》的通知（沪府办发〔2024〕3号）；
2、上海市海绵城市规划建设管理办法（沪住建规范联〔2023〕11号）；
3、关于进一步加强本市建设工程海绵城市施工图设计审查和竣工验收管理的有关通知（沪建综规〔2023〕374号）；
4、关于进一步加强本市海绵城市设施分部工程、分项工程和检验批划分和验收记录的有关通知（沪建安质监〔2024〕36号）；
5、关于印发《上海市建设项目设计文件海绵专篇（章）编制深度（试行）》的通知（沪建综规〔2019〕426号）；
6、上海市建设工程海绵城市设计方案技术审查要点（2025年9月12日发布）。
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