## 通报
附件
2025年下半年建设工程质量安全巡查发现的主要违法违规行为
序号 | 日期 | 区域 | 项目名称 | 责任主体 | 主要违法违规行为
1 | 2025-07-03 | 静安 | 上海山东能源大厦 （2102JA0499） | 总包单位：上海建工七建集团有限公司（项目经理：王曦捷） 监理单位：上海市建设工程监理咨询有限公司（总监：邹俊） 钢结构专业分包单位：上海绍禹建筑安装工程有限公司（项目经理：周丽晶） | 1、钢结构专业分包单位上海绍禹建筑安装工程有限公司无钢结构设计相关资质，专业分包合同内容中包含钢结构深化设计，该单位将钢结构深化设计委托其他单位实施，钢结构设计承发包关系不符合规定。 2、主楼11层外框钢结构梁端的多处栓焊节点存在高强螺栓违规兼做安装螺栓的问题。 3、主楼10层核心筒墙体混凝土强度，经监督抽检，其单构件及批量强度推定结果均不满足设计文件的规定。
2 | 2025-07-16 | 青浦 | 西岑科创园区组团二（一期）项目（一标段：19-01、19-06地块新建项目） （2402QP0073） | 钢结构专业分包单位：浙江舜杰建筑集团股份有限公司（项目经理：朱华彬） | 1、钢结构专业分包单位浙江舜杰建筑集团股份有限公司无钢结构设计相关资质，专业分包合同内容中包含钢结构深化设计，该单位将钢结构深化设计委托其他单位实施，钢结构设计承发包关系不符合规定。 2、C楼8F混凝土尚未浇筑，9F钢结构吊装尚未全部完成，未校准并设置刚性连接，10F钢梁已开始施工，未按规定施工顺序开展施工作业，且立体交叉作业未及时设置安全保护措施。 3、C#楼部分连梁设计要求端部正式连接方式为三面角焊缝围焊，现场实际相关节点仅安装临时螺栓，未进行焊接，且部分节点已涂刷防腐漆进行隐蔽。 4、对F#楼1层钢结构焊缝的实体监督抽检结果显示所检8根钢柱中有2根焊缝不合格。其中F-1GZ701-2柱南侧检测出390mm未熔合缺陷，北侧检测出242mm未熔合缺陷。F-1GZ701-14柱南侧检测出150mm未熔合缺陷，西侧检测出310mm未熔合缺陷，北侧检测出210mm未熔合缺陷。
3 | 2025-07-23 | 闵行 | 闵行区浦江镇MHPO-1316单元01-02、01-03、03-02地块新建项目 （2402MH0596） | 建设单位：上海象宸房地产开发有限公司（项目负责人：沈运华） 总包单位：浙江海滨建设集团有限公司（项目经理：郭峰） 监理单位：广州越建工程管理有限公司（总监：陈树光） | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、建设单位未按规定按月支付人工费。 3、总包单位与部分自有工人签订的劳动合同中未约定工资支付标准。 4、建设单位专职项目安全主管无建筑施工安全类资格证书；建设单位与总包单位合同约定的安措费比例不满足3%的最低要求；总包单位安措费报审记录不全，仅划分费用项目表，未提供费用清单、发票或合同等证明材料。 5、总包和监理单位未按规定对地库后浇带部位悬挑脚手架进行验收；施工现场部分落地脚手架简支工字钢基础端部未固定，未在方案中对简支基础进行计算，无施工图；脚手架与结构外表面之间贯通，未及时采取水平防护措施，局部位置内防护栏杆缺失；脚手架堆物较多；脚手板采用搁置式钢脚手板，且未固定牢固，与方案中挂钩式钢脚手板不符，极易产生移位、翘头风险。
4 | 2025-07-24 | 嘉定 | 嘉定区江桥镇JDP0-0302单元02-02地块项目 （2402JD0415） | 建设单位：上海垣璟企业发展有限公司（项目负责人：房玉恒） 总包单位：富利建设集团有限公司（项目经理：李吓海） 监理单位：上海浦东新区建设监理有限公司（总监：蒋海临） 塔式起重机安拆专业分包单位：无锡市九泰建筑机械租赁有限公司（项目经理：张庆宇） 劳务分包单位：南京隆安建设工程有限公司（项目负责人：金鑫） | 1、建设单位未按规定按月支付人工费。 2、建设单位与总包单位合同约定的安措费比例不满足3%的最低要求；总包单位安措费报审记录不全，仅划分费用项目表，未提供费用清单、发票或合同等证明材料。 3、劳务分包单位南京隆安建设工程有限公司安全员康伟C证所在企业非本单位。 4、劳务分包单位南京隆安建设工程有限公司未按规定进行建筑工人实名制管理。 5、塔吊专业分包单位无锡市九泰建筑机械租赁有限公司项目经理张庆宇B证所在企业非本单位，且未按规定到岗履职。 6、消防连廊处悬挑结构钢管支撑架（超危大）方案论证手续不全，参建单位未按规定落实人员出席，无相关人员签到记录；基础工字钢排布间距与方案中钢管立杆间距不一致，相关节点构造措施不明确。 7、动火作业审批把关不严，除动火部位、动火时间、焊工姓名外，签发人、监护人、申请人等均为复印。 8、该项目要求同层灌浆。现场检查发现，7#楼已施工至9层，其4~8层灌浆作业严重滞后，且相应临时支撑已拆除。
5 | 2025-08-13 | 普陀 | 普陀区桃浦科技智慧城(W06-1401单元)061-02、065-01地块项目 (2402PT0004) | 建设单位：上海金隅京扬房地产开发有限公司（项目负责人：陈寅） 总包单位：北京住总集团有限责任公司（项目经理：刘思奇） 监理单位：上海新建设工程咨询有限公司（总监：张建元） 塔式起重机安拆专业分包单位：南京业远工程设备有限公司（项目经理：程瑞） 劳务分包单位：安徽京源劳务有限责任公司（项目负责人：秦铭昌） | 1、建设单位项目安全主管无建筑工程施工安全类资格证书，长期未到岗履职。 2、建设单位与总包单位合同约定的安措费比例不满足3%的最低要求；总包单位安措费报审记录不全，无发票、合同、出入库记录等凭证。 3、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 4、劳务分包单位安徽京源劳务有限责任公司未按规定进行建筑工人实名制管理。 5、3#楼示范区幕墙施工单位杭州装潢工程有限公司分包单位资格未报监理审查，合同未签订，已进场施工。 6、劳务分包单位安徽京源劳务有限责任公司项目负责人秦铭昌同时兼任安全员，且C证所在企业非本单位。 7、3#楼外脚手架内防护栏杆缺失较多，部分区域脚手板未满铺，层间隔离缺失，施工层建筑材料大量堆放在脚手架上，连墙件未明确埋深，未按专家评审要求进行拉拔试验，幕墙样板区域连墙件被大量拆除，未设置转换加固措施；电梯井脚手架简支工字钢基础无固定措施，底部未设隔离防护措施，上部已搭设4层，无顶撑、隔离措施，建筑材料堆放较多，架体晃动。 8、塔式起重机顶升加节后，总包、监理单位未按规定组织验收；安装单位提供的影像照片工况与标签日期不匹配，交底、验收等资料签字笔迹雷同，项目关键岗位人员涉嫌未到岗履职，资料造假。
6 | 2025-08-20 | 杨浦 | 新建杨浦定海街道142街坊项目 (2402YP0318) | 建设单位：上海海瑧房地产有限公司（项目负责人：万磊） 总包单位：宁波市建设集团股份有限公司（项目经理：邱众杰） 监理单位：上海建通工程建设有限公司（总监：陈志高） 塔式起重机安拆专业分包单位：宁波市建业起重设备安装有限公司（项目经理：王阳） | 1、建设单位与总包单位合同约定的安措费比例不满足3%的最低要求，安措费支付比例不足5%，不符合相关规定和合同约定。 2、塔吊安拆专业分包单位宁波市建业起重设备安装有限公司项目经理王阳超注册建造师执业工程规模标准执业。 3、悬挑脚手架个别位置拉杆数量设置不足；电梯井脚手架最上两层无顶撑加固措施，架体晃动；楼层和脚手架至施工作业面未按规定设置施工通道。 4、本项目PC构件自密实混凝土采用塔机吊装料斗进行浇筑，施工单位未在方案中明确料斗使用安全保障措施，料斗进场未验收，吊索具、盖板等构配件无维保记录。 5、个别用电机具不满足“一机一闸一漏一箱”规范要求，部分施工电缆拖地，无保护措施。 6、2#、4#、6#塔机格构柱组合式基础斜撑、剪刀撑等未及时按方案要求进行加固；1#塔机主电缆线架设无固定和绝缘保护措施。
7 | 2025-08-21 | 化工 | 上海国际化工新材料创新中心一期扩建建设项目 (24HGKQ0026) | 建设单位：上海化学工业区企业发展有限公司（项目负责人：江雯） 总包单位：上海市建工机械工程有限公司（项目经理：陆雄枫） 监理单位：上海申峰工程建设监理有限公司（总监：伏威） 塔式起重机安拆专业分包单位：上海众磐机械设备有限公司（项目经理：丁胜） | 1、建设单位未按规定配备专职项目安全主管，未按规定单独列支安措费；施工单位未按规定建立安措费使用制度，未报审安措费。 2、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 3、劳务分包单位上海誉童建设集团有限公司未按规定进行建筑工人实名制管理。 4、总包单位安全员未按规定记录安全日志。 5、悬挑卸料钢平台与脚手架侧边未全封闭，未按标准“外高内低”使用，工作钢丝绳和保险钢丝绳固定在同一位置，绳卡未设置安全环，不符合规范要求。 6、现场使用手拉葫芦吊装风管，未编制专项施工方案，葫芦上部支撑钢管未固定，施工区域周边无警示标识。 7、塔机顶升横梁定位销轴在顶升加节作业完成后未及时复位，小车起升钢丝绳个别滑轮不工作，维保不到位。 8、18#中试厂房首层部分建筑外窗副框违规采用射钉固定于蒸压加气混凝土砌块上。 9、本项目主体结构已封顶，施工单位未提供装配式混凝土楼梯构件结构性能检测报告与套筒灌浆饱满度检测报告。
8 | 2025-09-18 | 静安 | 中华新路567号项目装饰工程 (2302JA0474) | 建设单位：上海金贸实业有限公司（项目负责人：陈耐竭） 设计单位：上海锋思城界建筑设计研究院有限公司（项目负责人：王磊） 总包单位：上海润业建设工程有限公司（项目经理：田忠喜） 监理单位：上海东方工程管理监理有限公司（总监：刘雪梅） 结构加固专业分包单位：上海川勤建筑工程有限公司（项目经理：吴海波） | 1、建设单位未按规定提供工程款支付担保。 2、总包单位项目安全员韩所涛兼任机械员岗位，且安全日志记录内容不全。 3、总包单位上海润业建设工程有限公司未按规定进行建筑工人实名制管理。 4、现场电箱巡检记录均为复印件，巡检电工证件无法查证，且该电工为加固单位人员，加固单位已结束施工退场，检查当日，现场无电工，巡检记录正常填写，巡检记录造假。 5、施工单位未编制辅楼超4m加固用落地操作平台专项施工方案；门式移动操作平台方案缺少平台高度、面积、验收标准等要素，施工和监理单位未对操作平台进行验收，现场已投入使用。 6、本项目梁柱加固节点多处采用混凝土植筋与粘钢焊接的型式，但部分粘钢尺寸不满足钢筋双面搭接焊5d的要求。 7、本项目5层砌体填充外墙存在实心砖、空心砌块、蒸压加气砌块不同材料混合砌筑的现象，不满足规范要求；5层部分水平种植钢筋违规采用光圆钢筋。 8、本项目设计单位出具的设计图纸显示粘贴型钢的材料为乳胶水泥，但设计图纸并未明确该项材料的主要力学性能要求；施工单位未对粘钢用胶粘剂（乳胶水泥）进行复试送检，也未对乳胶水泥的主要原材42.5硅酸盐水泥进行复试送检。
9 | 2025-11-20 | 金山 | 上海巨忠水务科技（集团）有限公司智慧水务设备及信息集成系统研发生产基地项目 (2402JS0189) | 建设单位：上海巨忠水务科技（集团）有限公司（项目负责人：刘小龙） 总包单位：上海晟达工程有限公司（项目经理：卞苏文） 劳务单位：上海姝涌建设工程有限公司（项目负责人：盛翠红） | 1、劳务分包单位上海姝涌建设工程有限公司安全员李英C证所在企业非本单位，安全员张林海未按规定到岗履职。 2、本项目建材复试报告中的见证员非本项目参建单位人员。 3、3号楼外脚手架与结构外表面之间贯通，未及时设置水平防护措施，部分连墙件被拆除，未及时设置转化加固措施。 4、正式电梯安装单位已进场施工，总包单位未按规定办理相关区域移交手续。 5、本项目取样与见证人员履职不到位。综合楼灌浆料28d标养试块留置数量不足，规范要求每层至少预留3组灌浆料28d标养试块，现场实际每层仅留置1组；钢结构厂房外窗与玻璃未进行复试送检，现场部分区域已进行安装。