## 《上海市建设工程消防验收现场检查和评定表（2025版）》

前  言

为贯彻《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《上海市消防条例》《建设工程质量管理条例》等法律法规，进一步落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2024〕3号）《上海市建设工程消防设计审查验收管理办法》的通知（沪住建规范〔2023〕18号）《上海市特殊建设工程消防验收现场评定办法（试行）》（沪建质安〔2024〕149 号）等规章和规定，上海市住房和城乡建设管理委员会结合本市建设工程消防验收工作实际，组织有关单位经过调查研究，并在广泛征求意见和试点的基础上，制定本表。

本表组织单位、主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

组织单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

主编单位：上海建科检验有限公司

上海市建设工程安全质量监督总站

参编单位：上海建科消防技术有限公司

上海增德防火技术咨询服务有限公司

中国建筑科学研究院建筑防火研究所

上海市长宁区建筑业管理中心

上海市静安区建筑建材业管理中心

上海市松江区建筑建材业管理中心

上海市徐汇区建设工程质量监督站

上海市普陀区建设和管理委员会

上海市普陀区建筑业管理中心

上海市嘉定区建筑业监督管理中心

上海市杨浦区建筑业管理事务中心

上海市奉贤区建设和管理委员会

上海市奉贤区建设工程安全质量监督站

上海市临港新片区建设工程质量安全监督站

编委会主任：李宜宏 金磊铭

编委会副主任：杨  波  沈  琼  李维涛  高月霞

主要起草人：杨  波  浦  昊  高月霞  李  旻  马  哲  周  峰  陶  玲  刘知凡

史敏磊  张  征  诸磊翔  朱啸吟  张忠兵  倪飞飞  朱贤豪  许海沁

叶  骏  于  琳  王  维  王爱玲  蒋才胜  李  坤  赵建飞  沈  杰

曹晴烨  冯静慧  姚玉梅  焦玲玲  吴  帆  蔡维维  陈  隆  赵  杰

刘文逸

主要审查人：党  杰  寿炜炜  徐  凤  沈育祥  朱  蕾  王  倩  王  汇

## 消防验收的组织与现场评定

一、消防验收现场评定（以下简称现场评定）是指对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看，通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量，对消防设施的功能进行抽样联动测试等的活动。

二、消防验收现场评定应在建设单位申请消防验收或备案抽中后开展。验收范围内的土建、装修或机电安装等工作未完成、消防验收或备案的申报范围与设计文件不一致，或市政供电（正式电）、供水（正式水）未到位的，不得进行现场评定。

三、市、区建设管理部门或特定地区管委会（以下简称建设管理部门）开展消防验收现场评定时，建设、设计、施工、工程监理（如有）、消防设计审查验收技术服务机构（如有，以下简称技术服务机构）等单位应当予以配合，相关单位负责人应在《上海市建设工程消防验收/备案抽查现场检查记录表》（以下简称《现场检查记录表》）上签字确认。需要时，建设管理部门可邀请消防救援机构协助测试消防车道、回车场、消防车登高操作场地、消防救援口、水泵接合器、室（内）外消火栓等灭火救援设施。

四、消防验收现场评定应当根据相关规定，依据消防法律法规、国家工程建设消防技术标准、经消防设计审查合格的消防设计文件、工程竣工验收报告（含竣工验收消防查验表）、“多测合一”报告（如有）、特殊消防设计文件（如有）及专家评审意见（如有，专家评审按照《上海市建设工程消防设计审查验收管理办法》的通知（沪住建规范〔2023〕18号）和《关于进一步明确本市消防设计审查和验收专家评审管理要求的通知》（沪建质安〔2025〕137号）的相关规定执行），建筑高度大于250m民用建筑的防火设计加强性措施专题研究论证文件（如有）等进行评定。

五、《现场检查记录表》未涵盖的单项、子项可根据建设工程实际自行续表。建设管理部门也可根据本单位实际和建设工程性质、规模等适当调整《现场检查记录表》。根据住建部《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2024〕3号）第十七条的规定，现场评定应包含下列项目：

（一）建筑类别与耐火等级；

（二）总平面布局，应当包括防火间距、消防车道、消防车登高面、消防车登高操作场地等项目；

（三）平面布置，应当包括消防控制室、消防水泵房等建设工程消防用房的布置，国家工程建设消防技术标准中有位置要求场所（如儿童活动场所、展览厅等）的设置位置等项目；

（四）建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰；

（五）建筑内部装修防火，应当包括装修情况，纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料及其他材料的防火性能，用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施，对消防设施的影响，对疏散设施的影响等项目；

（六）防火分隔，应当包括防火分区，防火墙，防火门、窗，竖向管道井、其他有防火分隔要求的部位等项目；

（七）防爆，应当包括泄压设施，以及防静电、防积聚、防流散等措施；

（八）安全疏散，应当包括安全出口、疏散门、疏散走道、避难层（间）、消防应急照明和疏散指示标志等项目；

（九）消防电梯；

（十）消火栓系统，应当包括供水水源、消防水池、消防水泵、管网、室内外消火栓、系统功能等项目；

（十一）自动喷水灭火系统，应当包括供水水源、消防水池、消防水泵、报警阀组、喷头、系统功能等项目；

（十二）火灾自动报警系统，应当包括系统形式、火灾探测器的报警功能、系统功能、以及火灾报警控制器、联动设备和消防控制室图形显示装置等项目；

（十三）防烟排烟系统及通风、空调系统防火，包括系统设置、排烟风机、管道、系统功能等项目；

（十四）消防电气，应当包括消防电源、柴油发电机房、变配电房、消防配电、用电设施等项目；

（十五）建筑灭火器，应当包括种类、数量、配置、布置等项目；

（十六）泡沫灭火系统，应当包括泡沫灭火系统防护区、以及泡沫比例混合、泡沫发生装置等项目；

（十七）气体灭火系统的系统功能；

（十八）经审查合格的消防设计文件中包含的其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的项目。

六、现场评定人员应如实填写《现场检查记录表》，委托技术服务机构开展建设工程消防验收或备案抽查的，《现场检查记录表》由被委托的技术服务机构填写。

七、消防验收现场评定时，建设单位应准备下列资料（如前期已提供，不另行准备），并对所提交资料的真实性和完整性负责：

（一）经审查合格的消防设计文件与涉及消防的建设工程竣工图纸。经过特殊消防设计专家评审的项目，应提供特殊消防设计评审报告和专家意见书；建筑高度大于250m民用建筑，应提供防火设计加强性措施专题研究论证文件；

（二）工程竣工验收报告（含竣工验收消防查验表）；

（三）工程建设相应的合法手续资料，如施工许可证、开工报告（开工报告按照《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程开工报告有关事宜的复函》（建办科函〔2021〕285号）中的相关要求执行）等；

（四）涉及消防的建筑材料和设施设备的质量证明文件等；

注：质量证明文件一般指强制性认证证书、技术鉴定证书、型式检验报告、自愿性认证证书以及建设单位委托的检测报告。

（五）装饰装修材料燃烧性能合格证明文件；

注1：燃烧性能合格证明文件指型式检验报告，委托检验报告、见证取样检验报告（如需）；
注2：复合材料应进行整体检测并包含安装部位说明。

（六）建筑保温隔热材料的检测报告（应含燃烧性能）；

（七）钢结构（或其它结构）防火涂料的质量证明文件、施工记录。

八、对特殊建设工程进行消防验收现场评定时，应按照“审验一致”原则开展消防验收现场评定工作。

九、现场抽样查看、测量、检测、设施及系统功能测试应符合下列要求：

（一）防火间距、消防车登高操作场地、消防车道的设置及安全出口的形式和数量应全部检查；

（二）除全部检查以外的其它子项，每一子项的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查。

十、消防验收现场评定子项内容结论的判定应符合下列要求：

（一）现场评定内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件要求；

（二）现场评定内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定或经过专家评审的特殊消防设计要求；涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符；

（三）有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求，误差应不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全；

（四）现场评定内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现；

（五）现场评定内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。

十一、消防验收现场评定所涉及单项内的相关子项全部合格，则该单项结论为合格；消防验收现场评定所涉及全部单项结论合格，则现场评定结论为合格。

十二、现场评定人员应对现场评定情况拍照摄像，并归档备查。

十三、技术服务机构开展消防验收现场评定应将技术服务合同或技术服务委托书、现场评定人员名单、现场评定影像记录等资料与《现场检查记录表》一并归档。

十四、消防验收现场评定应采用经检定合格且在证书有效期内的专业仪器设备开展工作。

十五、实行消防验收备案抽查制的其他建设工程，确定为检查对象的项目应按照本表要求进行现场检查。

上海市建设工程消防验收/备案抽查现场检查记录表

（2025版）

工程名称：

检查时间：

填表说明

一、本记录表供市、区建设管理部门或特定区管委会（以下简称建设管理部门）进行消防验收现场评定和备案抽查现场检查时使用，由建设管理部门或其委托的消防设计审查验收技术服务机构负责填写，并作为消防验收档案资料长期保存。

二、本记录表是建设管理部门出具消防验收意见书或备案抽查检查结果的重要依据。要求手工填写（鼓励采用信息化手段填写），内容真实，语言简练，表述清晰。

三、表格设定的栏目，应逐项填写。对涉及的子项在对应“是否合格”栏的“□”内画“√”，并按照判定规则对单项评定后在“是否合格”栏的“□”内画“√”。

四、不涉及的单项，应在“单项结论”的“不涉及”栏的“□”内画“√”，无需逐个子项在“□”内画“√”；涉及单项但存在不涉及的子项内容应在“子项内容结论”的“不涉及”栏的“□”内画“√”。

注：单项“不涉及”是指该建设工程无此单项；子项内容“不涉及”是指该建设工程无此子项内容。

五、标注“全数”的子项应全数检查。未标注的子项抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查。

六、现场检查具体项目包括但不仅限于《上海市建设工程消防验收/备案抽查现场检查记录表》提及的17个类别内容。记录表中未涵盖的单项、子项可根据建设工程实际，依据本记录表格式自行续表。

七、检查方法说明：涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度、坡度、时间、声压级、压力、流量等可测量的指标要求的内容，可使用专业仪器设备测量或对照设计文件及相关资料核查的方式进行。其他内容主要通过现场检查或对照审查合格的消防设计文件及相关资料核查的方式进行。

注：相关资料一般指：“多测合一”报告、工程竣工验收报告（含竣工验收消防查验表）、隐蔽工程施工记录等。

八、现场评定人员和建设单位项目负责人应在《上海市建设工程消防验收/备案抽查现场检查记录表》规定页面签字确认。

九、特殊建设工程情形：

（一）总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

（二）总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

（三）总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

（四）总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

（五）总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

（六）总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；

（七）国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑；

（八）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

注：330千伏及以上变电站工程属于大型变配电工程。

（九）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；

注：易燃易爆危险物品参照国家应急管理部研究中心编制的《易燃易爆物质和物品参考名录》确定。

（十）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

注：国家机关办公楼是指党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位的办公用房；电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼是指用于开展电力调度、电信业务、邮政业务、防灾指挥调度、广播电视业务、档案管理等的办公用房。

（十一）设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程；

（十二）本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。

建设工程基本信息

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 |  |  | 新建 扩建 ¨改建 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收属性 |  |  | 消防验收 备案检查 |  |  |  | 特殊建设工程情形 |  | □（一） □（二） □（三） □（四） □（五） □（六） □（七） □（八） □（九） □（十） □（十一） £（十二） |  |  |  |  |  |  |
| 参 建 单 位 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人签字 |  |  |
|  |  |  | 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人签字 |  |  |
|  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人签字 |  |  |
|  |  |  | 监理单位（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人签字 |  |  |
|  |  |  | 消防专业分包单位（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人签字 |  |  |
| 其他 |  |  | 消防查验技术服务机构（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人签字 |  |  |
|  |  |  | 消防施工过程咨询技术服务机构（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人签字 |  |  |
| 验收范围 |  |  | 口建筑群 口单体建筑 口单体建筑局部 口其他 |  |  |  |  |  |  | 验收总建筑面积 | ㎡ |  |  |  |  |
| 单体建筑1 | 单体建筑名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单体建筑耐火等级 |  |  | 级（地上地下耐火等级不一致时：地上： 级；地下： 级） |  |  |  |  |  | 占地面积 |  | ㎡ |  |  |  |
|  | 使用性质 |  |  |  | 功能用途 |  |  |  |  | 火灾危险性 （工业建筑） |  | 甲 乙 ¨丙 丁 戊 不涉及 |  |  |  |
|  | 地上建筑面积 |  |  | ㎡ | 建筑消防高度 |  |  | m |  | 地上层数 |  | 层 |  |  |  |
|  | 地下建筑面积 |  |  | ㎡ | 埋 深 |  |  | m |  | 地下层数 |  | 层 |  |  |  |
|  | 是否有装饰装修 |  |  | 是 否 | 装修范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否有建筑保温 |  |  | 是 否 | 装修部位 |  |  | 顶棚 地面 墙面 隔断 固定家具 装饰织物 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高层建筑是否设有裙房 |  |  |  | 有（裙房地上： 层；裙房建筑消防高度： m） 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑是否附设汽车库 |  |  |  | 有（停车数： 辆；汽车库类别： 类） 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：建设工程涉及多个单体建筑时，应根据建筑单体数量加行，单体建筑参数相同时，可合并填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 单项名称 |  |  |  | 现场情况 |  |  | 现场评定人员（签字） |  |  |  |  | 建设单位项目负责人（签字） |  |
| 1 |  | 建筑分类与耐火等级 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 总平面布局 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 平面布置 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 建筑内部装修防火 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 防火分区与防火分隔、防烟分隔 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 防爆 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 安全疏散 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 消防电梯 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 消火栓系统 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 火灾自动报警系统 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 防烟排烟系统及通风、空调系统防火 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 消防电气 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 建筑灭火器 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 泡沫灭火系统 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 气体灭火系统 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 其他1 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 其他2 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 其他3 |  |  |  | ¨合格 不合格 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场评定结论 |  |  |  |  |  | ¨合格 不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.1 建筑分类与耐火等级

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑分类与耐火等级 | 1.1建筑 分类 | 建筑使用性质、功能用途、建筑规模（建筑面积、消防高度、埋深、层数）、建筑分类（工业建筑、高层建筑含火灾危险性分类）及适用的标准。 |  | 常见问题举例： □使用性质（功能用途）与规划许可文件不一致 □厂房（仓库）的火灾危险性分类与设计文件不一致 □建筑规模（建筑面积、消防高度、层数）与设计文件不一致 □存在擅自插层的情形 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 1.2耐火等级 | 建筑耐火等级，建筑主要构件燃烧性能和耐火极限。 | £防火墙 £非承重外墙 □房间隔墙 □柱 □梁 □楼板 □屋顶承重构件 □疏散楼梯 □吊顶 □其他 | 常见问题举例： □建筑耐火等级与设计文件不一致 □建筑中的（□非承重外墙、□房间隔墙、□屋面板），采用金属夹芯板材时，其芯材未使用不燃材料 □未提供主要构件的耐火极限、燃烧性能合格证明文件 □建筑主要构件的耐火极限、燃烧性能与合格证明文件不一致 □施工记录中建筑主要构件的结构尺寸与设计文件不一致 □建筑主要构件的耐火极限不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 1.核查钢结构防火保护措施； 2.核查隐蔽构件等防火保护措施。 | □钢结构 □隐蔽构件 □其他 | 常见问题举例： □未按规定采取防火保护措施（如：仅做了防腐处理，未涂刷防火涂料） □采取的防火保护措施不到位，或被破坏（如：存在保护盲区） □采取的防火保护措施不符合要求（如：钢结构采用包覆防火板保护时，固定防火板的龙骨及黏结剂采用难燃或可燃材料） □未提供隐蔽工程验收记录 □防火涂料喷涂质量不符合要求（如：□防火涂料实际材料及厚度与型式检验报告不一致；□表面有乳突、开裂脱层等） □防火涂料产品选型错误（如：应选用非膨胀型，实际采用膨胀型） □未提供防火涂料质量证明文件、进场检验记录（□防火涂料（□非膨胀型、□膨胀型）、□防火板、□毡状防火材料） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.2 总平面布局

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平面布局 | 2.1防火间距 | 核查建筑与周围相邻建构筑物之间的防火间距。 注：防火间距数据可参考“多测合一”报告。 | 全数检查 | 常见问题举例： □防火间距不符合要求 □违规占用防火间距 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 2.2消防车道 | 1.核查消防车道（含穿越式消防车道）的设置位置、净空高度、净宽度、转弯半径等； 2.核查消防车道与建筑之间是否设置妨碍消防车操作的树木、架空管线、雨棚等障碍物； 3.核查消防车道与市政道路的连通情况； 4.核查消防车道与建筑外墙的距离； | 全数检查 | 必填要素： 消防车道净宽度（最不利处）： m 穿越式消防车道（如有）净宽度（最不利处）： m 净空高度 m 常见问题举例： □消防车道无明显标识 □消防车道净宽度不符合要求 □消防车道的净空高度（净高度）不符合要求 □消防车道转弯半径不符合要求 □消防车道与建筑之间设有妨碍消防车操作的高大树木、架空管线等障碍物 □环形消防车道与其他车道连通不足两处 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 5.核查消防车道设置形式、坡度、承载力、回车场等； 6.核查消防车道是否为硬质铺装。 注：消防车道的承载力检查涉及隐蔽工程验收。 | 全数检查 | 必填要素： 回车场地或道路长度 ： m，宽度： m 常见问题举例： □未按规定设置环形消防车道 □未按规定沿建筑的两个长边设置消防车道 □住宅建筑未按规定沿一条建筑的长边设置消防车道 □长度大于40m的尽头式消防车道未按规定设置满足消防车回转要求的场地或道路 □回车场尺寸不符合要求 □消防车道、□回车场未采用硬质铺装（硬质路面） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 2.3消防救援口 | 1.核查消防救援口的形式、设置位置及标识； 2.核查消防救援口是否易于从室内和室外打开或破拆，采用玻璃窗时，是否选用安全玻璃； |  | 常见问题举例： £消防救援口的设置形式不符合要求 £未按规定设置消防救援口 £消防救援口的设置位置（数量）不符合要求 □消防救援口未设置可在室内、室外识别的永久性明显标识 □消防救援口被遮挡，影响使用（如：£进入室内的空间被柱子、护窗栏杆或其他障碍物遮挡；£被室外广告牌等遮挡） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 3.核查消防救援口的尺寸（净高度、净宽度、下沿距地高度）。 注：消防救援口数据可参考“多测合一”报告。 |  | 常见问题举例： □消防救援口的净高度、净宽度不符合要求 □消防救援口下沿距室内地面高度不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 2.4应急排烟窗、应急排烟排热设施 | 核查应急排烟窗、应急排烟排热设施设置及功能。 | □应急排烟窗 □应急排烟排热设施 | 常见问题举例： □未按规定设置□应急排烟窗、□应急排烟排热设施 □应急排烟窗、□应急排烟排热设施设置不符合要求 □应急排烟窗、□应急排烟排热设施无法手动开启 □应急排烟窗、□应急排烟排热设施无法联动或自动启动 □应急排烟窗、□应急排烟排热设施未提供产品质量证明文件 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 2.5消防车登高操作场地 | 1.核查是否有影响消防登高救援的裙房及树木、架空管线、雨棚等障碍物和车库出入口； 2.核查登高操作场地设置位置、长度、宽度、坡度； 3.核查登高操作场地与建筑外墙的距离； 4.核查建筑与登高操作场地相对应的范围内是否设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口和方便通达消防电梯的入口； 5.核查登高操作场地与消防车道的连通情况； 6.核查登高操作场地是否为硬质铺装； 7.核查登高操作场地的承载力及其下方的建筑结构、管道和暗沟等的设置情况。 注1：消防登高操作场地的承载力检查涉及隐蔽工程验收。 注2：消防登高操作场地数据可参考“多测合一”报告。 | 全数检查 | 必填要素： 消防车登高操作场地1：长度 m，宽度 m 消防车登高操作场地2：长度 m，宽度 m 常见问题举例： □场地未设置明显标识 □场地的设置位置不符合要求 □场地的长度、宽度不符合要求 □场地未与消防车道连通 □场地上设置汽车坡道、台阶等障碍物 □场地未采用硬质铺装（硬质路面） □场地与建筑之间存在影响消防车登高操作的裙房、挑檐、雨棚、高大树木等障碍物 £建筑与登高操作场地相对应的范围内，未设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.3 平面布置

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面布置 | 3.1消防 控制室 | 1.核查消防控制室的设置位置、防火分隔、防火封堵、安全出口的设置及标识； 2.核查消防控制室防淹措施； 3.核查消防控制室内应急照明、备用照明的设置、电气线路穿越情况。 注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。 |  | 常见问题举例： □单独建造的消控室耐火等级不符合要求（如：采用简易结构搭建，围护结构耐火等级不明确或不符合要求） □附设在建筑内的消控室的设置位置不符合要求 □防火分隔、防火封堵不符合要求（如：□隔墙或楼板耐火极限不符合要求，□桥架穿越隔墙未封堵） □消控室疏散门未直通室外或安全出口 □消控室内敷设或穿过与消控室无关的管线 □消控室未采取防水淹的技术措施或技术措施不到位 □消控室防火门选型不符合要求 □消控室防火门安装质量不符合要求 □未设置应急照明或应急照明设置不符合要求 □未设置备用照明或备用照明设置不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 3.2消防 水泵房 | 1.核查消防水泵房的设置位置、防火分隔、防火封堵、安全出口的设置及标识； 2.核查消防水泵房的防淹措施； 3.核查消防水泵房的应急照明、备用照明、消防电话分机的设置。 注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。 |  | 常见问题举例： □单独建造的消防水泵房耐火等级不符合要求（如：采用简易结构搭建，围护结构耐火等级不明确或不符合要求） □防火分隔、防火封堵不符合要求（如：£隔墙或楼板耐火极限不符合要求，□管道、桥架穿越隔墙未封堵） □消防水泵房疏散门未直通室外或安全出口 □消防水泵房未采取防水淹的技术措施或技术措施不到位 □消防水泵房防火门选型不符合要求 □消防水泵房防火门安装质量不符合要求 □消防电话分机未设置或无法接通 □未设置应急照明或应急照明设置不符合要求 □未设置备用照明或备用照明设置不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 3.3防烟、排烟机房 | 核查防烟、排烟机房的设置位置、防火分隔、防火封堵等。 注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。 | □防烟机房 □排烟机房 | 常见问题举例： □单独建造的□防烟、□排烟机房耐火等级或防护罩耐火极限不符合要求（如：采用简易结构搭建，围护结构耐火等级不明确或不符合要求） □防烟、□排烟机房防火分隔、防火封堵不符合要求（如：□隔墙或楼板耐火极限不符合要求，□风管、管线、桥架等穿越隔墙未封堵） □防烟、□排烟机房防火封堵、隔声材料燃烧性能不符合要求 □防烟、□排烟机房防火门选型不符合要求 □防烟、□排烟机房防火门安装质量不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 3.4燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房 | 燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房： 1.核查燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房的设置位置、防火分隔、防火封堵和疏散门； 2.核查通风、防爆、泄压措施等； 3.核查应急照明、备用照明、消防电话分机的设置。 注：防火分隔、防火封堵、防爆、泄压措施的检查涉及隐蔽工程验收。 | □燃油锅炉房 □燃气锅炉房 □柴油发电机房 | 常见问题举例： □附设在建筑内的□燃油、□燃气锅炉房、□柴油发电机房的设置位置不符合要求 □燃油、□燃气锅炉房、□柴油发电机房的防火分隔、防火封堵不符合要求（如：□隔墙或楼板耐火极限不符合要求□，桥架穿越隔墙未封堵） □燃油、□燃气锅炉房、□柴油发电机房的防火门、窗选型不符合要求（如：防火隔墙上的门、窗未采用甲级防火门、窗） □燃油、□燃气锅炉房、□柴油发电机房的防火门安装质量不符合要求 □未设置泄压措施或泄压措施不符合要求 □未选用防爆电气或防爆电气的选型不符合要求 □未提供防爆电气产品质量证明文件 □燃油、□燃气锅炉房、□柴油发电机房的通风措施的设置不符合要求 □消防电话分机未设置或无法接通 □未设置应急照明或应急照明的设置不符合要求 □未设置备用照明或备用照明的设置不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 储油间： 1.核查建筑内单间储油间的燃油设计储存量； 2.核查油箱通气管设置、接地情况和防止油品流散的设置； 3.核查储油间与发电机房、锅炉间的防火分隔、防火封堵； 4.核查燃油或燃气管道在设备间及进入建筑物前切断阀的设置，以及是否具有手动及自动关闭功能； 5.核查房间通风设施。 注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。 |  | 常见问题举例： □民用建筑内单间储油间的燃油储存量超过1m3 □储油间与发电机房、锅炉间的防火分隔、防火封堵不符合要求（如：□防火隔墙不符合3.00h耐火极限要求，□桥架穿越隔墙未封堵） □油箱未设置通气管或通气管未通室外 □油箱外壳未接地 □油箱的下部未设置防止油品流散的设施 □燃油或燃气管道在设备间及进入建筑物前未设置具有自动及手动关闭功能的切断阀 □储油间未设置通风设施或通风设施设置不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 3.5可燃油油浸变压器室、充有可燃油的高压电容器室和多油开关室 | 核查可燃油油浸变压器室、充有可燃油的高压电容器室和多油开关室的防止油品流散设施、设置位置、防火分隔、防火封堵和疏散门等。 注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。 | □可燃油浸变压器室 □充有可燃油的高压电容器室 □多油开关室 | 常见问题举例： □附设在建筑内的□可燃油浸变压器室、□充有可燃油的高压电容器室、□多油开关室的设置位置不符合要求 □可燃油浸变压器室、□充有可燃油的高压电容器室、□多油开关室未设置防止油品流散设施 □变压器室之间、□变压器室和配电室之间的防火分隔、防火封堵不符合要求 □附设在建筑内的□可燃油浸变压器室、□充有可燃油的高压电容器室、□多油开关室的防火门选型不符合要求 □附设在建筑内的□可燃油浸变压器室、□充有可燃油的高压电容器室、□多油开关室的防火门安装质量不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 3.6其他设备用房 | 灭火设备室（如气瓶间等）、通风空气调节机房、变配电室： 1.核查建筑内灭火设备室、通风空气调节机房和变配电室等设备用房的设置位置、防火分隔、防火封堵和疏散门等； 2.核查应急照明、备用照明、消防电话分机的设置。 注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。 | □灭火设备室 □通风空气调节机房 □变配电室 | 常见问题举例： □单独建造的设备用房耐火等级不符合要求（如：采用简易结构搭建，围护结构耐火等级不明确或不符合要求） □灭火设备室、□通风空气调节机房、□变配电室的防火分隔、防火封堵不符合要求 □灭火设备室、□通风空气调节机房、□变配电室的防火门选型不符合要求 □灭火设备室、□通风空气调节机房、□变配电室的防火门安装质量不符合要求 □未提供通风空气调节机房设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂材料燃烧性能合格证明文件，或材料燃烧性能不符合要求 □消防电话分机未设置或无法接通 □未设置应急照明或应急照明的设置不符合要求 □未设置备用照明或备用照明的设置不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 3.7民用建筑中的特殊场所 | 核查民用建筑中下列特殊场所的楼层位置、单个房间（厅室）面积、独立安全出口的设置情况： 1.商店营业厅、公共展览厅； 2.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所； 3.教学建筑、食堂、菜市场； 4.医疗建筑中住院病房、手术室（部）、产房等； 5.老年人照料设施； 6.剧场、电影院、礼堂； 7.会议厅、多功能厅； 8.歌舞娱乐放映游艺场所； 9.使用天然气的场所（建筑内的厨房等）； 10.交通车站、码头和机场的乘客公共区和换乘区； 11.生物安全实验室等； 12.其他。 注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。 | □商店营业厅、□公共展览厅 □儿童活动场所 □教学建筑、□食堂、□菜市场 □住院病房、□手术室（部）、□产房等 □老年人照料设施 □剧场、□电影院、□礼堂 □会议厅、□多功能厅 □歌舞娱乐放映游艺场所 □使用天然气的场所（建筑内的厨房等） □乘客公共区、□换乘区 □生物安全实验室等 □其他 | 常见问题举例： □设置位置不符合要求（如：□儿童活动场所、□老年人照料设施） □老年人照料设施的居室和休息室布置在地下或半地下 □歌舞娱乐放映游艺场所布置在地下一层、地上四层及以上楼层时，每个厅、室的面积不符合要求 □防火分隔不符合要求（如：□建筑内公共厨房防火分隔措施不符合要求；□医疗建筑内相邻护理单元防火分隔措施不符合要求；□商场内的库房与营业厅之间防火分隔措施不符合要求） □防火封堵不符合要求 □使用天然气的部位未采取通风或防爆泄压措施 □未按规定设置独立的安全出口或疏散楼梯 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 3.8工业建筑中的特殊场所 | 1.工业建筑中甲、乙类火灾危险性场所，B类液体中间储罐，变、配电站等： 核查工业建筑中的高火灾危险部位（甲、乙类火灾危险性场所，甲、乙、丙类液体中间储罐，变、配电站等）等场所的设置位置、防火分隔、防火封堵和安全出口设置等。 注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。 2.厂房建筑内的中间仓库： 核查厂房建筑内中间仓库的规模、位置、防火分隔和防火封堵情况。 注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。 3.工业建筑中的总控制室、附属办公室和附属休息室等： 核查工业建筑中的总控制室、附属办公室和附属休息室等场所的工民合建情况、防火分隔和安全出口设置等。 注：防火分隔措施的检查涉及隐蔽工程验收。 | □工业建筑中甲、乙类火灾危险性场所 □B类液体中间储罐 □变、配电站 □厂房建筑内的中间仓库 □工业建筑中的总控制室 □工业建筑中的附属办公室 □工业建筑中的附属休息室等 | 常见问题举例： £存在工业建筑与民用建筑组合建造的情形 £丙、丁、戊类厂房、仓库内的甲、乙类火灾危险性场所的占比超过规定要求 £工业建筑中设置的办公用房不符合要求 £工业建筑中设置的休息室等民用功能不符合要求 £直接服务于生产的（£办公室、£休息室）等辅助用房独立安全出口的设置不符合要求 £厂房内中间仓库的设置不符合要求 £防火分隔、防火封堵不符合要求（如：隔墙或楼板耐火极限不符合要求） □使用和生产甲、乙、丙类液体的场所，管沟与相邻建筑或场所的管、沟相通或下水道未采用防止含可燃液体污水流入的措施 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 3.9住宅（含商业服务网店）与其他使用功能组合建造 | 1.核查商业服务网点的设置； 2.核查住宅与其他使用功能组合建造时的防火分隔，安全出口和疏散楼梯是否分别独立设置。 |  | 常见问题举例： □商业服务网点的设置不符合要求 □住宅与非住宅部分未分别设置独立的安全出口或疏散楼梯 □防火分隔、防火封堵不符合要求（如：住宅与非住宅部分防火隔墙存在开口） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 3.10汽车库、修车库、停车场 | 1.核查汽车库与其他建筑组合建造时的防火分隔、安全出口的设置； 2.核查充电防火单元； 3.核查汽车库、修车库、停车场与电梯候梯厅的防火分隔。 注：防火分隔、防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。 |  | 常见问题举例： □汽车库与（□托儿所、□幼儿园、□老年人建筑、□中小学校的教学楼、□病房楼）组合建造时，安全出口和疏散楼梯未分别独立设置 □汽车库与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻 □防火分隔、防火封堵不符合要求 □汽车库与候梯厅之间的防火分隔不符合要求 □汽车库内设置电动汽车充电设施时，未按规定设置防火单元或集中布置 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.4 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑外墙、 屋面保温和 建筑外墙装饰 | 4.1建筑外墙和屋面保温 | 核查建筑的外墙及屋面采用保温系统的设置位置、设置形式，核查保温材料的燃烧性能。 注：注意查阅外墙及屋面保温材料检测报告，报告上应同时具有导热系数和燃烧性能的指标。 |  | 常见问题举例： □未提供保温材料燃烧性能合格证明文件，或提供的燃烧性能合格证明文件不符合要求 □保温材料的燃烧性能不符合要求 □未提供隐蔽工程验收记录 □其他问题： | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 屋面外保温系统: 1.核查屋面外保温系统防护层的设置形式和厚度； 2.核查屋面和外保温系统之间的防火隔离措施。 |  | 常见问题举例： □未设置防护层或设置不到位 □屋面和外墙外保温系统之间未设置防火隔离措施或设置不到位 □未提供隐蔽工程验收记录 □其他问题： | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 外墙保温系统: 1.核查外墙保温系统的防护层、防火隔离带的设置形式和厚度； 2.核查外墙外保温系统之间的防火隔离措施。 |  | 常见问题举例： □未设置防护层或设置不到位 □外墙保温系统未设置防火隔离带或设置不到位 □外墙外保温系统之间未采取防火隔离措施或设置不到位 □未提供隐蔽工程验收记录 □其他问题： | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔在每层楼板处的防火封堵。 |  | 常见问题举例： □外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔未封堵 □外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔封堵不到位 □未提供隐蔽工程验收记录 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 易熔采光板: 核查易熔采光板的产品性能、设置位置、面积。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □设置（□位置、□面积）与设计文件不一致 □产品性能（如：熔点等）与设计文件不一致 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 4.2建筑外墙装饰 | 建筑外墙装饰: 核查建筑外墙装饰的燃烧性能。 注：如为复合型装饰材料，应出具整体燃烧性能的检测报告。 |  | 常见问题举例： □未提供材料燃烧性能合格证明文件 □燃烧性能等级不符合要求 □其他问题： | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 户外广告牌: 核查户外广告牌等对建筑外窗、消防救援口等外部灭火救援设施的影响情况。 |  | 常见问题举例： □户外广告牌等遮挡外窗或消防救援口 □户外电致发光广告牌直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 4.3电气安装与建筑保温 | 1.核查开关、插座等电器配件的部位周围的防火保护措施； 2.核查电气线路等电气配件在建筑保温层穿越情况； 3.核查电气线路、开关、插座等电气配件在建筑保温层敷设和安装。 |  | 常见问题举例： □开关、插座等电器配件的部位周围未采取防火隔离保护措施 £电气线路穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中，£未采取穿金属管或£未在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施 £开关、插座直接安装在难燃或可燃保温材料中 £未提供隐蔽工程验收记录 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 4.4建筑幕墙 | 1.核查幕墙上防火玻璃墙的耐火极限、设置位置、构造形式； |  | 常见问题举例： □防火玻璃隔墙选型错误 □防火玻璃隔墙的构造与产品质量证明文件不一致（如：防火玻璃隔墙未使用防火玻璃隔墙配套的框架） □未提供防火玻璃隔墙构造安装隐蔽工程验收记录 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.核查幕墙层间防火封堵、幕墙节点防火封堵； 3.核查地上、地下楼梯间与幕墙之间防火封堵的设置情况。 注：防火封堵措施的检查涉及隐蔽工程验收。 |  | 常见问题举例： □幕墙层间未采取防火封堵措施，或防火封堵不到位 □幕墙节点未采取防火封堵措施，或防火封堵不到位 □防火墙、□消防控制室、□防排烟机房等与玻璃幕墙交界处未采取防火封堵措施，或防火封堵不到位 □窗槛墙高度不符合要求 □窗槛墙构造的耐火极限不符合要求（如：设计的构造形式不能满足耐火极限要求且无法提供相应的质量证明文件） □未提供隐蔽工程验收记录 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.5 建筑内部装修防火

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑内部装修防火 | 5.1装修范围 | 核查装修范围及装修区域使用功能。 |  | 常见问题举例： □现场装修范围与设计文件不一致 □装修后的使用功能与规划或设计文件不一致 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 5.2室内装饰装修 | 核查顶棚、墙面、地面、隔断、固定家具、装饰织物及其他装饰装修材料及材料的燃烧性能。 注：如为复合型装饰材料，应出具整体燃烧性能的检测报告。 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 | 常见问题举例： □未提供材料燃烧性能合格证明文件（□顶棚；□墙面；□地面；□隔断；□固定家具；□装饰织物；□其他） □材料的燃烧性能不符合要求（□顶棚；□墙面；□地面；□隔断；□固定家具；□装饰织物；□其他） □现场使用材料与提供的燃烧性能合格证明文件不一致（□顶棚；□墙面；□地面；□隔断；□固定家具；□装饰织物；□其他） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 5.3电气安装与装修 | 核查用电装置发热情况，用电装置贴邻部位材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施； 核查电气线路贯穿孔口的防火封堵。 注：涉及开关、插座和照明灯具靠近可燃物时填写本表14.4。 |  | 常见问题举例： □配电箱贯通口未进行防火封堵 □照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，未采取隔热、散热等防火保护措施， □照明灯具及电气设备、线路的高温部位与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离小于500mm □灯饰未采用不低于B1级的材料 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查配电线路敷设材料在有可燃物的闷顶、吊顶内时采取的防火保护措施。 |  | 常见问题举例： □未采取防火保护措施，或防火保护措施不符合要求 □配电线路敷设在有可燃物的闷顶或吊顶，未采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 5.4对消防设施的影响 | 核查建筑内部装修是否影响消防设施的使用功能。 注：内部装修是否存在减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、防火分区或防火分隔、防烟分区及其分隔、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道等。 |  | 常见问题举例： □内装修影响室内消火栓使用 □内装修遮挡、覆盖□手动报警按钮、□喷头、□火灾探测器以及□安全疏散指示标志和□安全出口标志等消防设施的使用 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 5.5对疏散设施的影响 | 核查内部装修是否影响疏散设施的使用，如疏散走道上存在镜面材料、突出障碍物等。 |  | - 常见问题举例： □内装修遮挡安全出口或疏散出口 □内装修影响安全出口、疏散出口的净宽度 □内装修影响疏散楼梯梯段的净宽度 □内装修影响疏散走道的净宽度或净高度 □内装修影响消防电梯前室或合用前室短边尺寸或使用面积 □内装修妨碍（□疏散走道、□疏散楼梯）等疏散设施的正常使用 □疏散走道上存在镜面材料、突出障碍物等 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.6 防火分区与防火分隔、防烟分隔

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火分区与防火分隔、防烟分隔 | 6.1防火 分区 | 核查防火分区的位置、面积及完整性。 |  | 常见问题举例： □防火分区的划分与设计不一致（如：原设计为商业，实际使用功能为餐饮，防火分区面积未按其他功能的防火分区要求划分） □防火分区之间采用防火卷帘分隔时，防火卷帘的长度超过规范要求（问题同6.7防火卷帘） □建筑内设置（□自动扶梯；□敞开楼梯；□其他上、下层相连通的开口），防火分区超规定面积时，未采取防火分隔措施，或采取的防火分隔措施不符合要求（如：应当采用防火分区分隔方式，实际采用中庭的防火分隔方式来代替防火分区之间的分隔方式） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.2防烟 分区 | 核查防烟分区的面积、长度（主要核查走道长度）、形式及完整性。 |  | 常见问题举例： □防烟分区之间的防烟分隔不符合要求（如：未按规定设置挡烟垂壁、挡烟垂壁不符合要求） □敞开楼梯或自动扶梯穿越楼板的开口部位未设置挡烟垂壁 □储烟仓的厚度（挡烟垂壁高度）不符合要求 □防烟分区的长度不符合要求（如：疏散走道内的防烟分区） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.3防火墙 | 1.核查防火墙的设置及方式、位置、耐火性能； 2.核查防火封堵情况。 |  | 常见问题举例： □防火墙构造的耐火极限不符合要求（如：设计的构造形式不能满足耐火极限要求且无法提供相应的质量证明文件） □防火墙未设置在梁、框架等基础上 □防火墙上孔洞、缝隙封堵不到位 □防火墙上开口部位的防火分隔措施不符合要求 □可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道穿过防火墙 □防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离小于规范要求时未采取防火分隔措施，或防火分隔措施不到位 □防火墙设置在转角处时，内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离小于规范要求时未采取防火分隔措施，或防火分隔措施不到位 □高层厂房（仓库）屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h，其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时，防火墙未高出屋面0.5m以上 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.4防火挑檐、隔板 | 核查防火挑檐、隔板的耐火极限和燃烧性能。 | □防火挑檐 □隔板 | 常见问题举例： □防火挑檐、□隔板宽度、长度不符合要求 □防火挑檐、□隔板耐火极限或燃烧性能不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.5竖向 管道井 | 1.核查电缆井、管道井、排气道及其他竖向井道是否独立设置； 2.核查污衣井、布草井、物流传送带等的防火分隔措施； 3.核查管井使用功能、设置位置和检查门的设置； 4.核查井壁的耐火极限； 5.核查建筑内的电缆井、管道井的井壁以及在每层楼板处、井壁处的防火封堵情况。 | □电缆井 □管道井 □排气道 □污衣井 □布草井 □物流传送带 □其他竖向井道 | 常见问题举例： □井壁耐火极限不符合要求（如：采用镀锌钢板做管井） □井壁上防火门耐火极限（选型）不符合要求 □防火门安装质量不符合要求 □电缆井、□管道井、□排烟道、□排气道、□垃圾道等竖向井道，未分别独立设置 □电缆井、□管道井未在每层楼板处防火封堵，或防火封堵不到位 □建筑内的电缆井、□管道井与房间、□走道等相连通的孔隙未进行防火封堵，或防火封堵不到位 □未提供隐蔽工程验收记录 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.6防火门、窗 | 防火门： 1.核查防火门的设置位置、类型、开启方式； 2.核查防火门安装质量； 3.核查常闭防火门闭门器及双扇和多扇防火门顺序器的安装情况； 4.核查钢质防火门门框内水泥砂浆充填情况； 5.核查防火门周围缝隙的防火封堵情况； 6.核查产品质量证明文件及永久性标牌的设置情况。 |  | 常见问题举例： □未提供防火门产品质量证明文件 □防火门产品质量证明文件与产品不一致 □防火门选型不符合要求 □防火门无铭牌标识，无法判断产品类型（耐火等级） □防火门未安装闭门器 □双扇和多扇防火门（包括子母门）未安装顺序器或顺序器安装不符合要求 □防火门门框与墙体封堵不到位 □防火门门框与门扇、门扇与门扇、门扇与地面之间缝隙不符合要求 □防火门未安装膨胀密封条 □钢质防火门框内未充填水泥砂浆 □常开防火门未设置在火灾时自行关闭的控制装置 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 测试防火门功能： 1.测试常闭防火门的自闭功能； 2.测试双扇防火门能否按顺序自行关闭； 3.检查常开防火门现场手动控制功能、联动控制功能和信号反馈功能。 |  | - 常见问题举例： □双扇或多扇防火门未按顺序关闭 □常开防火门无法联动关闭 - □常开防火门动作信号未反馈 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 设有出入口控制系统的防火门，在火灾或紧急疏散状态下，出入口控制装置应处于开启状态。 |  | 常见问题举例： □有出入口控制系统的防火门火灾或紧急疏散状态下，出入口控制装置未处于开启状态 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 防火窗： 1.核查防火窗的设置位置、类型、开启方式； 2.检查防火窗的安装质量。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □防火窗与产品质量证明文件不一致 □防火窗选型不符合要求 £防火窗无铭牌标识，无法判断产品类型（耐火等级） £防火窗周围缝隙未封堵或封堵不到位 □钢质防火窗框内未充填水泥砂浆 □活动式防火窗未设置在火灾时自行关闭的控制装置 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 耐火窗： 核查有耐火完整性要求的建筑外窗（耐火窗）的质量合格证明文件、安装位置、类型。 |  | 常见问题举例： £耐火窗周围缝隙未封堵或封堵不到位 □未提供产品质量证明文件 □耐火窗与产品质量证明文件不一致 □耐火窗的节能性能检测报告和耐火性能检测报告不在同一张报告上时，报告显示的不是同一批次的耐火窗 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.7防火卷帘 | 1.核查防火卷帘的设置位置、类型、耐火极限、宽度； 2.核查防火卷帘永久性标牌的设置情况； |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □防火卷帘与产品质量证明文件明显不一致 □防火卷帘选型不符合要求 □位于疏散通道上的防火卷帘门两侧距卷帘纵深0.5m～5m内未安装专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器 □防火卷帘无铭牌、标识（无法判断产品型号、耐火极限） □防火卷帘（有隔热要求但产品不具备隔热性能）未设置独立的自动喷水灭火系统保护 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 3.核查防火卷帘安装质量和防火卷帘上部、周围缝隙的防火封堵措施； 4.核查防火卷帘的控制器和手动按钮盒的位置、安装质量和上升、下降、停止等标识； 5.核查防火卷帘的手动拉链、温控释放装置的设置情况。 |  | 常见问题举例： £防火卷帘未设置温控释放装置 £防火卷帘导轨未做防火保护或保护不到位（£掩埋型导轨未嵌入建筑墙体或柱结构内部；£外露型导轨未采用不燃材料进行防火保护） £防火卷帘安装质量不符合要求（如：未安装手动拉链、座板、等） £防火卷帘与楼板、梁、墙、柱之间缝隙未采取防火封堵措施或防火封堵不到位（如：□防火封堵材料耐火极限与防火卷帘耐火极限不一致；□防火卷帘外露型导轨未采取防火保护措施） □用于疏散通道上的防火卷帘两侧未设置手动控制按钮 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 测试防火卷帘手动控制功能、自动控制及机械操作功能及信号反馈功能。 注1：现场测试手动控制功能、自动控制及机械操作功能的方法如下： （1）通过防火卷帘两侧手动按钮对卷帘进行手动升降操作测试手动功能； （2）拉动手动速放装置，观察卷帘是否具有自重恒速下降功能，并测试下降时间和速度； （3）在消控室远程启动卷帘，观察卷帘下降、停止功能是否正常，是否向消控室反馈动作信号。 注2：安装在疏散通道处的防火卷帘应具有两步关闭性能，查看防火卷帘专用感烟探测器、感温探测器的设置情况及联动控制方式。 |  | 常见问题举例： □防火卷帘手动控制功能不符合要求 □防火卷帘自动控制功能不符合要求 □防火卷帘机械操作功能不符合要求 □防火卷帘不具备靠自重下降功能 □防火卷帘的动作信号未反馈 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.8挡烟垂壁 | 1.核查挡烟垂壁的设置形式、位置、铭牌、宽度、安装高度、安装质量； 2.核查两块或两块以上连续性挡烟垂壁之间搭接情况； 3.核查活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙距离。 - 备注：挡烟垂壁距地（楼）面距离与所在位置的吊顶高度有关，当吊顶高度调整时挡烟垂壁的高度应做相应调整。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □挡烟垂壁与产品质量证明文件不一致（如：提供的是防火玻璃质量证明文件，未提供挡烟垂壁质量证明文件） □挡烟垂壁设置的高度、宽度、搭接不符合要求 □挡烟垂壁安装质量不符合要求（如：存在较大孔隙未封堵） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 测试活动式挡烟垂壁手动、自动控制及信号反馈功能。 - 注：当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。 |  | 常见问题举例： □手动控制功能不符合要求 □联动控制功能不符合要求 □联动测试，未在规定时间内动作到位 □动作信号未反馈 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.9其他有防火分隔要求部位 | - 核查防火玻璃隔墙。 |  | 常见问题举例： □防火玻璃隔墙未提供产品质量证明文件 □防火玻璃隔墙与质量证明文件不一致 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查建筑外墙上、下层之间防火分隔措施，窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火挑檐等防火分隔措施和防火封堵。 注1：建筑缝隙的防火封堵应符合国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020第4章的相关规定。 注2：贯穿孔口的防火封堵应符合国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020第5章的相关规定。 | □建筑外墙上、下层之间防火分隔 □窗间墙 □窗槛墙 □玻璃幕墙 □防火挑檐 □其他 | 常见问题举例： □建筑外墙上、下层开口之间的防火分隔措施不符合要求 □窗间墙宽度不符合要求 □建筑玻璃幕墙与（□防火墙、□走道隔墙、□房间隔墙、□楼板）处缝隙未封堵，或封堵不到位 □建筑外墙上、下层开口之间实体墙高度或□防火挑檐挑出宽度不符合要求 □建筑外墙上、下层开口之间采用防火玻璃墙分隔时，防火玻璃墙不符合要求 □管道穿越楼板、防火隔墙未封堵，或封堵不到位 □跨越防火分区的变形缝、伸缩缝未封堵，或封堵不到位 □填充材料防火性能不符合要求（如：使用水泥进行封堵） □未提供隐蔽工程验收记录 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查总建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店的防火分隔措施。 注1：涉及采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道等方式进行连通的，填写本表6.10； 注2：涉及采用防烟楼梯间进行连通的，需核查防烟楼梯间的防火分隔措施； 注3：防火分隔设施的检查涉及隐蔽工程验收。 | □相邻区域不连通 □相邻区域局部连通（连通方式：□下沉式广场等室外开敞空间□防火隔间□避难走道□防烟楼梯间） | 常见问题举例： □防火墙上开设门、窗、洞口（通向防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等连通措施的除外） □未采用耐火极限不低于2.00h的楼板分隔 □防烟楼梯间未采用甲级防火门 □防烟楼梯间的防烟措施不符合要求 □未提供防火分隔措施的隐蔽工程验收记录 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.10中庭、下沉式广场、防火隔间、避难走道 | - 中庭： - 核查中庭与周围连通空间的防火分隔措施。 |  | 常见问题举例： □建筑内中庭与周围连通空间的防火分隔措施不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | - 下沉式广场： - 核查下沉式广场的安全疏散设施、净面积。 - 注：防火分隔设施的检查涉及隐蔽工程验收。 |  | 常见问题举例： □下沉式广场设置位置与设计文件不一致 □下沉式广场净面积不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | - 防火隔间： 1.核查防火隔间的建筑面积、装修材料燃烧性能； - 2.防火门的设置、防火分隔措施。 - 注：防火分隔措施的检查涉及隐蔽工程验收。 |  | 常见问题举例： □防火隔间的净面积不足6㎡ □防火隔间的门未采用甲级防火门 □防火隔墙等分隔措施的耐火极限不符合要求 □防火隔间未采用燃烧性能A级的装修材料 □防火隔间用作其他使用功能 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | - 避难走道： - 1.核查避难走道、避难走道防烟前室的设置、疏散净宽度、安全疏散距离； - 2.核查避难走道的防火分隔措施； - 3.核查避难走道的装修材料的燃烧性能； 4.核查避难走道的消火栓、应急照明、防烟设施、应急广播和消防专线电话等消防设施的设置情况； 5.核查避难走道防烟前室的使用面积、避难走道防火门的设置。 |  | 常见问题举例： □避难走道未设置防烟前室 □避难走道安全疏散距离不符合要求 □防火分隔措施不符合要求，如防火门、防火隔墙 □避难走道装修材料燃烧性能不符合要求 □避难走道未设置消防设施，或消防设施部分缺失 □避难走道防烟前室设置不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | - 6.11有顶步行街 | - 1.核查有顶步行街两侧建筑的耐火等级、防火间距、防火分隔设施； - 2.核查有顶步行街自然排烟设施、消火栓、消防软管卷盘或消防水龙等消防设施的设置。 - 注：建筑的耐火等级、防火分隔设施的检查涉及隐蔽工程验收。 |  | 常见问题举例： □有顶步行街两侧建筑的耐火等级不符合要求 □有顶步行街两侧建筑的防火间距不符合要求 □利用带顶棚的步行街进行安全疏散的餐饮、商店等商业设施，其防火措施不符合要求 □有顶步行街自然排烟口的有效面积不符合要求 □未设置消防设施，或消防设施部分缺失 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 6.12防火封堵 | - 1.核查跨越防火分区的变形缝、伸缩缝的防火封堵措施； - 2.核查穿过建筑内的变形缝内电缆、电线、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道的穿越情况、防火保护和封堵措施； - 3.核查建筑缝隙、贯穿孔口防火封堵材料选型、构造做法等。 |  | 常见问题举例： □未提供隐蔽验收记录 □未采取防火封堵措施，或者封堵措施不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查阻火圈、阻火包带的安装。 | □阻火圈 □阻火包带 | 常见问题举例： □未安装阻火圈或阻火包带 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管线在穿越防火隔墙、楼板和防火墙等处的防火封堵及防火保护措施。 |  | 常见问题举例： □未采取防火保护措施 □防火保护措施耐火极限不符合要求 □未提供防火保护措施耐火极限证明文件 □未提供防火保护措施施工和隐蔽验收记录 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.7 防爆

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防爆 | 7.1泄压 设施 | 核查泄压设施的泄压形式、设置位置、泄压面/口面积。 注1：泄压设施的设置应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第3.6.2条、第3.6.3条、第3.6.4条、第3.6.7条、第3.6.13条、第3.6.14条及第9.3.8条等相关规定。 注2：泄压面的设计单位质量以厂家提供的报告为准。 注3：涉及燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房的泄压措施填写本表子项3.4。 |  | 必填要素： 泄压面/口（如有）面积 ㎡ 泄压面/口（如有）的设计单位质量 Kg/㎡ 常见问题举例： □未按规定设置泄压设施（如：燃气锅炉房未设置爆炸泄压设施） □泄压设施设置位置不符合要求（如：泄压面/口未避开人员集中场所或区域，泄压面/口未避开消防车登高操作场地） □泄压形式不符合要求（如：设计为泄压窗口，实际采取轻质隔墙、轻质屋面，且不符合泄压要求） □泄压面/口面积不符合要求 □使用天然气的场所（建筑内的厨房等）未采取通风泄压措施 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 7.2防静电、防积聚、防流散措施 | 核查防静电、防积聚、防流散措施。 注：防静电、防积聚、防流散等措施应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第3.6.5条、第3.6.6条、第3.6.11条、第3.6.12条、第9.3.9条和第9.3.16条等相关规定。 |  | 常见问题举例： □安装在有爆炸危险和变电、配电场所的管网，未采取防静电接地措施 □散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，地面、内表面防静电措施不符合要求 □使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房，其管、沟与相邻厂房的管、沟相通，下水道未设置隔油设施 □甲、乙、丙类液体仓库未设置防止液体流散的设施 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 7.3电气 防爆 | 核查防爆区电气设备的类型、铭牌、产品质量证明文件及线路敷设等。 注1：防爆区电气设备的类型、标牌、合格证明文件和防爆区防静电设置应符合国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014第5章的相关规定。 注2：涉及燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房的防爆措施填写本表子项3.4。 |  | 常见问题举例： □爆炸性环境危险区域的电气设备未采用防爆型 □防爆电气的防爆等级不符合要求 □防爆电气线路的敷设不符合要求（如接线处软管未采用金属软管或明敷时未采用铠装电缆） □未提供防爆型电气产品的产品质量证明文件 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.8 安全疏散

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全疏散 | 8.1安全出口 | 核查安全出口设置形式、数量。 | 全数检查 | 常见问题举例： □安全出口形式不符合要求 □安全出口数量不符合要求 □人防平战结合场所的安全出口处漏设防火门 □人防平战结合场所的安全出口处（用于疏散），采用防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查安全出口的疏散宽度。 注：安全出口的类型主要有符合规范要求的疏散楼梯间的楼层入口（前室的楼层入口）、室外疏散楼梯的楼层入口、进入相邻防火分区的入口等。 | □疏散楼梯间的楼层出入口 □前室的楼层出入口 £室外疏散楼梯的楼层入口 □通向室外安全区域出口 □进入相邻防火分区的入口 □其他： | 常见问题举例： □通向前室或楼梯间出入口的净宽度不符合要求 □疏散楼梯通向室内外安全区域出口的净宽度不符合要求 □室外疏散楼梯出入口的净宽度不符合要求 □通向室外安全区域出口的净宽度不符合要求 □进入相邻防火分区的入口的净宽度不符合要求 □同一防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻的两个安全出口，其疏散门最近边缘水平距离小于5m □高层建筑首层或直通室外的安全出口上方，未设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 疏散距离： 1.核查防火分区内最不利点的疏散距离； 2.核查房间内/大空间最不利点的疏散距离； 3.核查扩大封闭楼梯间/扩大前室的疏散距离。 注：参考设计图纸标注的最不利点。 |  | 常见问题举例： □房间内最不利点的疏散距离不符合要求 □大空间（含短走道）最不利点的疏散距离不符合要求 □扩大封闭楼梯间的疏散距离不符合要求 □扩大前室的疏散距离不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 8.2疏散门 | 疏散门： 1.核查疏散门的设置位置、形式、疏散净宽度和开启方向； |  | 常见问题举例： □疏散门的设置位置与设计文件不一致 □疏散门的形式不符合要求（如：除规范允许外，采用电动移门、推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门等作为疏散门） □疏散门未按规范要求设置为防火门 □疏散门的净宽度不符合要求 □疏散门的开启方向不符合要求（如：□人员密集场所的疏散门未向疏散方向开启；□人数超过60人或每樘门平均疏散人数超过30人的房间，疏散门未向疏散方向开启；□开向楼梯间或前室的疏散门未向疏散方向开启） □人员密集的公共场所、观众厅的疏散门净宽度小于1.4m □人员密集的公共场所、观众厅距离疏散门1.4m范围内设置踏步或存在影响疏散的障碍物 □位于同一房间的相邻两个疏散门，门最近边缘水平距离小于5m □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 疏散门： 2.测试逃生门锁装置以及门禁系统紧急情况下的开启情况。 |  | 常见问题举例： □联动测试时，门禁未释放 □人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门，或设有门禁系统的居住建筑疏散用门，不满足火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开的要求，未在显著位置设置标识和使用提示 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 安全疏散 | 8.3疏散走道 | 疏散走道： 1.核查设置位置； 2.测量疏散走道净宽度、净高度及疏散距离； |  | 常见问题举例： □疏散走道的设置位置与设计文件不一致 □疏散走道的净宽不符合要求 □疏散走道的净高度不符合要求（如：设置的吊顶、排烟管道等，影响疏散走道的净高度） □存在妨碍疏散走道正常使用的设施或功能区域（如，疏散走道内设置影响疏散的固定障碍物，疏散走道内擅自增加影响疏散的分隔门） □房间疏散门完全开启后，占用疏散走道宽度 □走道疏散距离不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 3.核查疏散走道两侧隔墙的耐火极限和封堵情况。 |  | 常见问题举例： □疏散走道上的隔墙不能满足耐火极限1.00h 的要求（如：□玻璃隔墙为 C 类防火玻璃；□采用普通玻璃隔墙；□采用钢化玻璃门隔墙；□采用耐火极限不符合要求的轻质隔墙） □疏散走道两侧隔墙上防火封堵不到位 □疏散走道两侧隔墙未砌筑到顶板 □疏散走道两侧隔墙上暗装消火栓箱、配电箱等设施，破坏墙体的耐火极限 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 8.4疏散楼梯 （含室外疏散楼梯） | 室内外疏散楼梯： 核查疏散楼梯的平面布置、形式、数量和疏散楼梯净宽。 注1：注意安全出口门宽度与疏散走道、楼梯宽度的匹配。当以门净宽度作为计算宽度时，楼梯的净宽度不应小于门的净宽度；当以楼梯净宽度作为计算宽度时，门的净宽度不应小于楼梯的净宽度。同时，还要考虑各层之间人员疏散的相互影响，下层的楼梯或门的宽度不应小于上层的宽度；地下、半地下则是上层的楼梯或门的宽度不应小于下层的宽度； 注2：注意装饰及构件对门的净宽以及通道、梯段净宽的影响。 |  | 常见问题举例： □除规范允许外，疏散楼梯在首层未直通室外 □疏散楼梯形式不符合要求 □疏散楼梯数量不符合要求 □疏散楼梯净宽度不符合要求 □楼梯间内设置甲、乙、丙类液体管道 □除规范允许外，封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内穿过或设置可燃气体管道 □楼梯间或其前室内设置储藏室、客房等功能用房或配电柜、空调外机等增加火灾荷载的设施 □楼梯间首层与周边门窗洞口之间防火分隔不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 1.核查首层扩大封闭楼梯间或前室与相邻区域的防火分隔； 2.核查地下室、半地下室与地上层共用楼梯间的防火分隔。 注：涉及防排烟措施填写本表单项13。 |  | 常见问题举例： □未采取防火分隔措施（如：地下与地上部分共用楼梯间时，地下部分与地上部分的连通部位未采取防火分隔措施） □防火分隔措施不符合要求（如：扩大封闭楼梯间防火分隔不符合要求） □首层扩大封闭楼梯间内设置功能性场所 □首层扩大前室内设置功能性场所 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查前室（独立前室、共用前室、合用前室）尺寸及使用面积。 |  | 常见问题举例： □前室（独立前室、共用前室、合用前室）使用面积不符合要求 □合用前室短边不足2.4m □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 室外疏散楼梯： 1.核查室外疏散楼梯的倾斜角度、耐火极限、防火分隔措施等； 2.核查室外疏散楼梯周围2m内的墙面上是否设置门、窗、洞口。 |  | 常见问题举例： □室外疏散楼梯的耐火极限不符合要求（如：钢楼梯未涂刷防火涂料） □开向室外疏散楼梯的门未采用乙级防火门 □室外疏散楼梯2m范围内，除了疏散门之外，开设了其他门、窗、洞口（含玻璃幕墙） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 安全疏散 | 8.5避难层（间） | 避难层： 1.核查避难层的设置位置、形式、平面布置、防火分隔及避难区的净面积； 2.核查避难层疏散楼梯、消防电梯设置； 3.核查避难层消防设施设置及防烟条件。 |  | 常见问题举例： □避难层设置位置或形式不符合要求 □避难层避难区的净面积不符合要求 □避难层的防火分隔不符合要求 □避难层未设置消防电梯出口 □在避难层进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层的出口处，未设置明显的指示标志 □未同时在避难层进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层的出口处的明显位置设置标示避难层和楼层位置的灯光指示标识 □避难层消防设施的设置不符合要求（如：未设置消火栓、消防软管卷盘、消防专线电话或应急广播等） □避难层中避难区对应外墙上的窗的耐火性能不符合要求（如：□未采用乙级防火窗；□用耐火窗代替防火窗） □避难层防烟设施不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 避难间： 1.核查避难间的设置位置、形式、平面布置、防火分隔及避难区的净面积； 2.核查避难间消防设施设置及防烟条件。 | □大于100m的公共建筑 □高层病房楼 □老年人照料设施 □其他 | 常见问题举例： □大于100m的公共建筑避难间设置位置或形式不符合要求 □大于100m的公共建筑避难间的净面积不符合要求 □大于100m的公共建筑避难间的防火分隔不符合要求 □高层病房楼避难间的设置位置或形式不符合要求 □高层病房楼避难间的净面积不符合要求 □高层病房楼避难间的防火分隔不符合要求 □老年人照料设施避难间的设置不符合要求 □老年人照料设施避难间的净面积不符合要求 □老年人照料设施避难间的防火分隔不符合要求 □未在避难间入口处的明显位置设置标示避难间的灯光指示标识 □避难间消防设施的设置不符合要求（如：未设置消火栓、消防软管卷盘、消防专线电话或应急广播等） □避难间对应外墙上的窗的耐火性能不符合要求（如：低于乙级防火窗的要求） □避难间防烟设施不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 8.6避难走道 | 1.核查避难走道、避难走道防烟前室的设置； 2.核查避难走道疏散净宽度、安全疏散距离； |  | 常见问题举例： □防火分区至避难走道入口处未设置防烟前室 □避难走道的防烟前室的使用面积小于6m2 □避难走道的净宽度不符合要求 □避难走道的疏散距离不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 3.核查避难走道的防火分隔措施，装修材料燃烧性能和消防设施设置。 |  | 常见问题举例： □避难走道的防火隔墙或楼板的耐火极限不符合要求 □防火分区开向避难走道的防烟前室的门未采用甲级防火门 □避难走道的防烟前室开向避难走道的门未采用乙级防火门 □避难走道未设置消火栓、消防应急照明、应急广播或消防专线电话等消防设施 □避难走道未采用燃烧性能A级的装修材料 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 安全疏散 | 8.7消防应急照明和疏散指示系统 | 1.核查消防应急照明和疏散指示标志的类别、型号、数量、安装位置、间距； 注：应根据建(构)筑物的结构形式和使用功能，以防火分区、楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元确定各水平疏散区域的疏散指示方案，并应符合下列规定： (1)具有一种疏散指示方案的区域，应按照最短路径疏散的原则确定该区域的疏散指示方案； (2)具有两种及以上疏散指示方案的区域应符合下列规定： a）需要借用相邻防火分区疏散的防火分区，应根据火灾时相邻防火分区可借用和不可借用的两种情况，分别按最短路径疏散原则和避险原则确定相应的疏散指示方案； b）需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所，应分别按照最短路径疏散原则和避险疏散原则确定相应疏散指示方案；其中，按最短路径疏散原则确定的疏散指示方案应为该场所默认的疏散指示方案。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件（□消防应急照明；□疏散指示；□消防安全标志） □产品与产品质量证明文件不一致（□消防应急照明；□疏散指示；□消防安全标志） □老年人照料设施中的起居室未设置消防疏散照明 □室内高度为3.5m～4.5m的场所，未按规范要求选择大型或中型标志灯 □室内高度大于4.5m的场所，未按规范要求选择特大型或大型标志灯 □除未设置消防控制室的住宅建筑的疏散走道、楼梯间等场所，场所设置在距地面8m及以下的灯具未按规范要求选择A型灯具 □在室外或地面上设置时，消防应急照明或疏散指示标志防护等级不符合要求（□消防应急照明；□疏散指示；□消防安全标志） □疏散指示标志灯具的疏散指示方向错误 □总建筑面积大于规范规定的商场疏散通道及疏散走道的地面上未设置保持视觉连续的疏散指示标志 □安全出口室外未安装疏散照明灯具 □保持视觉连续的方向标志灯未设置在疏散走道地面的中心位置 □借用相邻防火分区疏散的出口指示标志灯选型错误 □人员密集场所的疏散出口、安全出口附近，未设置多信息复合标志灯具 □疏散照明灯安装位置被风管桥架等遮挡，导致照度不足规范要求 □采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具 □疏散指示标识安装位置或间距不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.核查消防应急照明和疏散指示标志的设置场所； 3.测试应急照明功能；测试疏散指示标志功能。 注1：消防应急照明检查方法如下： (1)核查外观； (2)按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间： 1）自带电源型和子母电源型切断其主供电电源； 2）集中电源型切断其控制器主电源； 3）接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源； (3)使用照度计测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度； (4)配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度； (5)系统复位。 注2：疏散指示标志检查方法如下： (1)核查外观和位置，核查指示方向； (2)关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况，测试亮度； (3)切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度； (4)系统复位。 |  | 常见问题举例： □消防应急照明灯具使用插座接电 □设计为集中电源集中控制型，实际未设置集中电源 □应急照明功能不符合要求 □疏散指示标志功能不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.9 消防电梯

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电梯 | 9.1消防电梯设置 | 核查每个防火分区消防电梯设置的位置和数量。 |  | 常见问题举例： □未按规定设置消防电梯 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 9.2消防电梯前室或合用前室 | 1.核查消防电梯前室出入口的防火门； 2.核查消防电梯前室的使用面积及前室短边最小尺寸； 注：涉及消防电梯合用前室、共用前室填写本表子项8.4。 |  | 常见问题举例： □消防电梯前室（含合用前室）使用面积不符合要求 □消防电梯前室的短边长度不足2.4 m □消防电梯前室的防火门不符合要求 □除兼作消防电梯的货梯前室，消防电梯前室采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 3.核查消防电梯前室（含合用前室）消防设施设置及防烟措施。 |  | 常见问题举例： □消防电梯前室（含合用前室）内未设置室内消火栓 □消防电梯前室（含合用前室）的防烟措施不符合要求 □消防电梯前室（含合用前室）内未设置火灾声光警报器 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 9.3排水措施 | 核查消防电梯井底的排水设施。 注：消防电梯井底的排水设施涉及隐蔽工程验收记录。 |  | 常见问题举例： □消防电梯的井底未设置排水设施 □消防电梯排水井的容量小于2m³ □消防电梯的井底排水泵的排水量小于10L/s □其他问题： 0 | ☑合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 9.4内部装修 | 核查轿厢装饰材料。 |  | 常见问题举例： □电梯轿厢的内部未采用燃烧性能A级材料装修 □未提供电梯轿厢装修材料燃烧性能合格证明文件 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 9.5防火分隔 | 1.核查消防电梯井壁和机房的防火分隔措施； 注：消防电梯井壁和机房的防火分隔措施涉及隐蔽工程验收记录。 |  | 常见问题举例： □消防电梯井和机房的防火分隔措施不符合要求（如：消防电梯井和机房与相邻井道、机房及其他房间之间的隔墙耐火极限不满足2h或隔墙开设洞口） □消防电梯机房内防火封堵不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.核查电梯层门的耐火性能。 |  | 常见问题举例： □未提供电梯层门耐火性能合格证明文件 □电梯层门的耐火性能不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 9.6功能 | 1.核查消防电梯载重量； 2.测试电梯从首层至顶层的运行时间、各层停靠情况、联动功能及信号反馈情况； |  | 常见问题举例： □消防电梯运行时间不符合要求 □消防电梯载重不符合要求 □联动测试未动作，或动作不符合要求 □消防电梯迫降后动作信号未反馈 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 3.核查电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳的防水性能； |  | 常见问题举例： □电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳的防水性能不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 4.核查专用电话、专用操作按钮及视频监控系统终端设备的设置。 |  | 常见问题举例： □未设置专用的操作按钮 □未设置专用对讲电话或视频监控系统终端设备 □专用对讲电话或视频监控系统终端设备功能无法正常工作 □专用操作按钮无法正常工作 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

表A.10 消火栓系统

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓系统 消火栓系统 消火栓系统 | 10.1供水水源 | 天然水源： 当采用地表天然水源作为消防水源时，核查消防水源的水量、水质、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）。 注1：根据有效水文资料检查天然水源枯水期最低水位、常水位和洪水位，对照设计文件核查； 注2：设置取水口应有相应的证明材料。 |  | 常见问题举例： □消防水源的水量、水质不符合要求 □天然水源未设置取水口 □设有消防车取水口的天然水源，未设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道 □消防车取水时，最大吸水高度超过6m □未提供取水口相应的证明材料 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 市政给水： 采用市政给水时，核查市政给水的进水管数量、管径、供水压力。 注：釆用市政给水时，核查市政给水水管数量和管径；消防给水系统采用市政管网直接供水需要市政管网连续供水，且满足两路消防供水要求。 |  | 常见问题举例： □市政供水的进水管数量不符合要求 □市政供水进水管管径不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.2消防水池 | 1.核查消防水池设置位置； 2.检查消防水池水位、水位显示及报警装置； 3.核查有效容积。 |  | 常见问题举例： □液位显示装置水位显示功能故障 □消防水池未设置就地液位显示装置 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.3消防水泵 | 1.核查消防水泵数量、规格、型号； 2.核查吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除装置（设施）、截止阀、信号阀等的规格、型号，吸水管、出水管上的控制阀状态； 3.核查消防水泵启动控制装置、控制柜的防护等级； 4.核查机械应急启动装置的设置； |  | 常见问题举例： □消防水泵流量、压力参数不符合要求 □消防水泵吸水管未按规定采用偏心异径管连接 □消防水泵吸水管采用同心异径管连接或吸水口偏心异径管未采用管顶平接（易产生气囊和漏气现象，导致灭火用水量减少） □消防水泵吸水管、出水管上未安装具备锁定功能的蝶阀，或有开启刻度和标志的暗杆闸阀 □消防水泵从市政管网直接抽水（市政引入管上未设置倒流防止器）时，未在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 □未设置机械应急启动装置 □消防水泵吸水管、出水管压力表设置不符合要求（如：未采用真空压力表） □建筑高度大于24m时，消防水泵出水管未安装水锤消除器 □消防水泵出水管水锤消除器安装不符合要求（如：水锤消除器安装在消防泵出水管止回阀上游侧；水锤消除器前端未安装检修阀） □水锤消除设施后的压力不符合要求 □消防水泵控制柜防护等级不符合要求 □消防水泵控制柜上部设置贯通口，破坏消防水泵控制柜防护等级 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | - 5.测试水泵启停、启动时间及水锤消防设施后的压力，核查启停信号反馈情况； - 6.测试主备电源切换、主备泵启动及故障切换功能。 注：消防泵组运行性能测试方法： （1）打开消防水泵出水管上试水阀以及消防控制室直接启动消防水泵，当采用主电源启动消防水泵时，观察消防水泵运行情况；关掉主电源，观察主、备电源切换情况； （2）分别模拟主、备消防泵不能正常工作，观察切换是否正常；消防水泵停泵时，观察水锤消除设施后的压力； （3）在消防控制室分别直启消防水泵，观察消防水泵动作状况。 |  | 常见问题举例： □消防水泵设置了自动停泵的控制功能 □消防水泵未正常启动 □消防水泵未在规定时间内启动 □主、备电源未正常切换 □主、备泵未正常切换 □消防水泵的动作信号未反馈 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.4稳压设施 | 1.核查气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接； 2.核查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等； 3.测试稳压泵的功能。 注1：分别以自动、手动启停每台稳压泵，观察运行情况，关闭主电源，观察主、备电切换情况。 注2：对照设计文件核查稳压泵启、停压力值；对管网进行放水泄压，当管网压力达到稳压泵设计启泵压力时，观察稳压泵启动情况；当管网压力达到稳压泵设计停泵压力时，观察稳压泵状态；人为设置主稳压泵不能正常工作，观察备用稳压泵状态；手动开启消防水泵启动，观察稳压泵状态。 |  | 常见问题举例： □稳压泵性能参数不符合要求 □未提供稳压泵的产品质量证明文件 □稳压泵的设计压力不能满足系统自动启动和管网充满水的要求（如：稳压泵起泵、停泵值设置不符合要求） □气压罐的调节容积不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.5高位消防水箱 | 1.查高位消防水箱的设置位置及有效容积； |  | 常见问题举例： □未按规定设置高位消防水箱 □高位消防水箱的有效容积不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.核查就地液位显示装置及消防控制室液位显示和报警装置； 3.核查进出水管安装情况。 注1：查看在就地和消防控制室的液位显示装置显示是否正常，查看消防水箱是否设置高低水位报警装置及其在消防控制室的信号显示是否正常。 注2：对照设计文件及相关资料对现场进出水管。 |  | 常见问题举例： □管径不符合要求（£进水管；£出水管；£溢流管） □未设置就地或消防控制室的水位显示装置，或未正常显示 □消防水箱未设置高低水位报警装置，或其在消控室未显示 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.6管网 | 1.核查管网结构形式、供水方式； |  | 常见问题举例： □管网结构形式不符合要求（如：室外消防给水采用两路消防供水时未采用环状管网；室内消火栓系统管网未布置成环状） □室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时，未在引入管处设置倒流防止器 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.核查管道的材质、连接方式及釆取的防冻措施； |  | 常见问题举例： □管道未按规定采取防冻措施 □配水干管(立管)与配水管(水平管)连接，采用机械三通（应采用沟槽式管件） □消防给水管道穿越变形缝处未采取补偿措施 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 3.核查管网不同部位安装的减压孔板、减压阀、泄压阀等组件的设置； |  | 常见问题举例： □未按规定安装减压孔板、减压阀、泄压阀等 □减压孔板、减压阀、泄压阀等组件的安装不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 4.核查管道及设备抗震支吊架等设置。 |  | 常见问题举例： □消防架空管道仅设置支吊架，未按规定设置防晃支架或固定支架 □室内消防管道管径大于或等于DN65的水平管道未设置抗震支架 □支吊架、防晃支架的安装间距、位置不符合要求 □抗震支架侧向间距及纵向间距不符合要求 □架空消防管道未刷红色油漆或未涂红色环圈标志 □架空消防管道未注明系统管道名称及无水流方向标识 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.7室外消火栓 | 1.核查室外消火栓设置位置、外观及产品质量证明文件； 2.测试室外消火栓的压力。 |  | 常见问题举例： □未提供室外消火栓产品质量证明文件 □室外消火栓设置位置不符合要求 □室外消火栓的压力不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 消火栓系统 | 10.8室内消火栓 | 1.核查建筑或场所室内消火栓（含消防软管卷盘或轻便消防水龙）的设置； |  | 常见问题举例： □未按规定设置室内消火栓系统 □未按规定设置消防软管卷盘或轻便消防水龙（如：□避难层（间）、□人员密集的公共建筑、□老年人照料设施、□超过100m的高层建筑、□建筑面积大于200m2的商业服务网点、□设置室内消火栓的住宅建筑等部位） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.核查室内消火栓的设置场所、位置、规格、型号、产品质量证明文件及铭牌； |  | 常见问题举例： □未提供室内消火栓产品质量证明文件 □室内消火栓产品选型与设计文件不一致（如：减压稳压型、普通型消火栓） □消火栓栓口安装位置不符合要求（如：安装在门轴侧） □试验消火栓安装不符合要求（如：缺少压力表） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 3.测量室内消火栓的安装高度，核查消火栓箱组件是否齐全，测量箱门开启情况（角度）； 4.核查减压装置和活动部件安装情况，测量消防水泵启动前、后消火栓的压力值。 |  | 常见问题举例： □消火栓栓口安装高度不符合要求 □消火栓箱组件不齐全（如：室内消火栓箱内消火栓栓头、消防水带、消防水枪、消火栓报警按钮等配件缺失） □消火栓箱门开启角度小于120° £其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.9水泵接合器 | 核查消防水泵接合器的位置、规格型号、安装质量及永久性固定标志。 |  | 常见问题举例： □未提供消防水泵接合器产品质量证明文件 □墙壁消防水泵接合器安装位置不符合要求（如：设置在玻璃幕墙下方） □水泵接合器处未设置永久性标志铭牌 □水泵接合器处永久性标志铭牌未标明供水系统、供水范围或额定压力 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 10.10系统功能 | 1.测试最不利点室内消火栓压力、流量（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力）； |  | 必填要素： 最不利点测试点压力 MPa。 常见问题举例： □室内消火栓栓口压力或消防水枪充实水柱不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.测试压力开关和流量开关自动启泵功能； 3.测试控制室直接启动消防水泵功能。 |  | 常见问题举例： □消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关未能直接自动启动消防水泵 □消防控制室或值班室不能通过消防控制柜或控制盘设置的专用线路连接的手动直接启泵按钮启动消防泵 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.11 自动喷水灭火系统

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动喷水灭火系统 4 自动喷水灭火系统 自动喷水灭火系统 | 11.1供水水源 | 天然水源： 当采用地表天然水源作为消防水源时，核查消防水源的水量、水质、消防车取水高度、取水设施（码头、消防车道）。 注1：根据有效水文资料检查天然水源枯水期最低水位、常水位和洪水位，对照设计文件核查； 注2：设置取水口应有相应的证明材料。 |  | 常见问题举例： □消防水源的水量、水质不符合要求 □天然水源未设置取水口 □设有消防车取水口的天然水源，未设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道 □消防车取水时，最大吸水高度超过6m □未提供取水口相应的证明材料 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 市政给水： 釆用市政给水时，核查市政给水的进水管数量、管径、供水压力。 注：釆用市政给水时，核查市政给水水管数量和管径；消防给水系统釆用市政管网直接供水需要市政管网连续供水，且满足两路消防供水要求。 |  | 常见问题举例： □市政供水的进水管数量不符合要求 □市政供水进水管管径不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.2消防水池 | 1.核查消防水池设置位置； 2.检查消防水池水位、水位显示及报警装置； 3.核对有效容积。 |  | 常见问题举例： □液位显示装置水位显示功能故障 □消防水池未设置就地液位显示装置 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.3消防水泵 | 1.核查消防水泵数量、规格、型号； 2.核查吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除装置（设施）、截止阀、信号阀等的规格、型号，吸水管、出水管上的控制阀状态； 3.核查消防水泵启动控制装置、控制柜的防护等级； 4.核查机械应急启动装置的设置； |  | 常见问题举例： □消防水泵流量、压力参数不符合要求 □消防水泵吸水管采用同心异径管连接或吸水口偏心异径管未采用管顶平接（易产生气囊和漏气现象，导致灭火用水量减少） □消防水泵吸水管、出水管上未安装具备锁定功能的蝶阀，或有开启刻度和标志的暗杆闸阀 □消防水泵吸水管、出水管压力表设置不符合要求（如：□消防水泵吸水管未安装压力表；□选用的压力表最大量程不符合要求） □未设置机械应急启动装置 □消防水泵出水管水锤消除器安装不符合要求（如：□水锤消除器安装在消防泵出水管止回阀上游侧；□水锤消除器前端未安装检修阀） □水锤消除设施后的压力不符合要求 □消防、喷淋合用泵组的出水管上未设置流量和压力检测装置 □消防水泵控制柜防护等级不符合要求 □采用上部进线破坏消防水泵控制柜防护等级 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 5.测试水泵启停、启动时间及水锤消防设施后的压力，核查启停信号反馈情况； 6.测试主备电源切换、主备泵启动及故障切换功能。 注：消防泵组运行性能测试方法： （1）打开消防水泵出水管上试水阀以及消防控制室直接启动消防水泵，当采用主电源启动消防水泵时，观察消防水泵运行情况；关掉主电源，观察主、备电源切换情况； （2）分别模拟主、备消防泵不能正常工作，观察切换是否正常； （3）消防水泵停泵时，观察水锤消除设施后的压力； （4）在消防控制室分别直启消防水泵，观察消防水泵动作状况。 |  | 常见问题举例： □消防水泵设置了自动停泵的控制功能 □消防水泵未正常启动 □主、备电源未正常切换 □主、备泵未正常切换 □消防水泵的动作信号未反馈 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.4稳压设施 | 1.核查气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接； 2.核查消防气压给水设备、增压稳压给水设备等； 3.测试稳压泵的功能。 注1：分别以自动、手动启停每台稳压泵，观察运行情况，关闭主电源，观察主、备电切换情况。 注2：对照设计文件核查稳压泵启、停压力值；对管网进行放水泄压，当管网压力达到稳压泵设计启泵压力时，观察稳压泵启动情况；当管网压力达到稳压泵设计停泵压力时，观察稳压泵状态；人为设置主稳压泵不能正常工作，观察备用稳压泵状态；手动开启消防水泵启动，观察稳压泵状态。 |  | 常见问题举例： □稳压泵性能参数不符合要求 □未提供稳压泵的产品质量证明文件 □稳压泵在正常工作时每小时的启停次数不符合要求 □稳压泵的设计压力不能满足系统自动启动和管网充满水的要求（如：稳压泵起泵、停泵值设置不符合要求） □气压罐的调节容积不符合要求 □气压罐的工作压力不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.5高位消防水箱 | 1.核查高位消防水箱的设置位置及有效容积； |  | 常见问题举例： □未按规定设置高位水箱 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.核查就地液位显示装置及消防控制室液位显示和报警装置； 3.核查进出水管安装情况。 注1：查看在就地和消防控制室的液位显示装置显示是否正常，查看消防水箱是否设置高低水位报警装置及其在消防控制室的信号显示是否正常。 注2：对照设计文件及相关资料对现场进出水管。 |  | 常见问题举例： □管径不符合要求（£进水管；£出水管；£溢流管） □高位消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的人孔以及进出水管的阀门等未采取锁具或阀门箱等保护措施 □未设置就地或消防控制室的水位显示装置，或显示故障 □消防水箱未设置高低水位报警装置，或其在消防控制室的信号显示 □水箱间的主控通道宽度、消防水箱无管道的侧面净距离等不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.6报警阀组 | 1.核查报警阀组设置位置及组件； 2.核查水力警铃设置； 3.核查控制阀状态； 4.核查排水设施的设置； |  | 常见问题举例： □报警阀组的安装不符合要求 □安装在现场的报警阀组，未设置防护围栏和警示标志 □报警阀安装场所室内地面未设置排水设施 □报警阀组安装高度不便于操作（如：报警阀距地面的高度大于1.2m） □报警阀进出口的控制阀采用普通涡轮蝶阀，未设置锁定阀位的锁具 □水力警铃未设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上（如：报警阀水力警铃安装在消防泵房或湿式报警阀室内） □经测试，水力警铃未正常工作 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.压力开关动作后，核查联动消防水泵启动及信号反馈情况； 6.测试水力警铃动作情况。 |  | 常见问题举例： □经测试，消防水泵未启动 □经测试，压力开关动作信号未反馈 □报经测试，警阀动作后水力警铃未发出报警铃声 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.7管网 | 1.核查末端试水装置、试水阀和排水设施； |  | 常见问题举例： □未提供末端试水装置的产品质量证明文件 □末端试水装置未按规定设置在系统最不利点洒水喷头处，或其他喷淋分区未按规定设置试水阀 □末端试水装置缺少试水阀、压力表以及试水接头等组件 □末端试水装置的出水未采取孔口出流的方式排入排水管道 □末端试水装置和试水阀安装在隐蔽或空间狭窄的部位，或压力表表盘未正对操作面，不便于检查和试验 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.核查管网结构形式、供水方式； |  | □存在问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 自动喷水灭火系统 |  | 3.核查管道的材质、连接方式及釆取的防冻措施； |  | 常见问题举例： □管道未按规定采取防冻措施 □配水干管(立管)与配水管(水平管)连接，采用机械三通（应沟槽式管件） □消防给水管道穿越变形缝处未采取补偿措施 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 4.核查管网不同部位安装的压力开关、流量开关、水流指示器、减压孔板、减压阀、泄压阀、末端试水装置等组件的设置； |  | 常见问题举例： □未按规定安装压力开关、流量开关、水流指示器、减压孔板、减压阀、泄压阀、末端试水装置等 □压力开关、流量开关、水流指示器、减压孔板、减压阀、泄压阀、末端试水装置等组件的安装不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 5.核查管道及设备抗震支吊架等设置； |  | 常见问题举例： □消防架空管道仅设置支吊架，未按规定设置防晃支架或固定支架 □喷淋管道管径大于或等于DN65的水平管道未设置抗震支架 □支吊架、防晃支架的安装间距、位置， □抗震支架侧向间距及纵向间距不符合要求 □架空消防管道未刷红色油漆或未涂红色环圈标志 □架空消防管道未注明系统管道名称及无水流方向标识 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 6.测试干式系统、预作用系统的管道充水时间； 7.测试干式系统加速器动作情况。 |  | 常见问题举例： □经测试，干式系统管道充水时间不符合要求 □经测试，预作用系统管道充水时间不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.8喷头 11.8喷头 | 核查喷头的设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数、密封性能试验； |  | 常见问题举例： □直立型喷头未按设计要求安装为下垂型喷头 □喷头动作温度与保护区域环境温度不匹配；（如厨房选用68℃温度等级的喷头） □净空高度超过8m的场所，选用流量系数K=80的喷头 □单排布置边墙型喷头的宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室等场所，当保护跨度大于3m时，仍选用标准覆盖面积边墙型洒水喷头 □自动喷水防护冷却系统（保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施）未独立设置 □自动喷水防护冷却系统选用下垂型洒水喷头且水平安装 □自动喷水防护冷却系统选用边墙型洒水喷头且下垂安装 □自动喷水防护冷却系统保护防火玻璃墙的水平边墙型洒水喷头加装挡水板 □自动喷水防护冷却系统防火玻璃墙防护冷却喷头安装间距、与顶板的距离、与防火分隔设施的水平距离不符合要求 □仓库早期抑制快速响应喷头未依据仓库储物类别、最大净空高度和最大储物高度进行选型 □货架设置实层板或层板通透面积不够，仅在仓库屋面板下设置喷头，未设置货架内置喷头 □货架内置洒水喷头上方的层间隔板未采用实层板 □隐蔽式喷头安装不符合要求（不宜选用隐蔽式洒水喷头；确需采用时，应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所） □地下车库出入口处未采用易熔合金喷头 □局部应用、简易喷淋系统未采用快速响应喷头 □未提供产品质量证明文件 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离及喷头安装。 注：喷头安装时，不应对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 |  | 常见问题举例： □喷头本体或感温元件在装修过程中被涂料污损，影响喷头动作性能 □当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时，其下方未增设喷头 □采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所，当障碍物宽度大于0.6m时，其下方未增设喷头 □当镂空面积超过70%时，在格栅吊顶下方设置喷头 □当镂空面积小于70%的，仅在格栅吊顶上方设置喷头 □斜坡顶棚下喷头安装未垂直于斜坡顶棚面 £坡屋顶的屋脊处未设置喷头 □喷头挡水板设置不符合要求（如：非特殊场所喷头设置挡水板作为集热罩使用，掩盖喷头溅水盘与顶板距离过大的安装问题） □喷头布置未考虑梁等障碍物的影响，导致布水不均匀或存在盲区 £喷头溅水盘与梁、顶板或通风管道底面的垂直距离不符合要求 £喷头与被保护对象的水平距离，或喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不符合要求） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查有冰冻危险场和有碰撞危险场所安装的喷头釆取保护措施。 |  | 常见问题举例： □安装在有碰撞危险场所的喷头未采取防碰撞措施 □安装在有冰冻危险场所的喷头未采取防冻措施 □其他问题： | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.9水泵接合器 | 核查消防水泵接合器的位置、规格型号、安装质量及永久性固定标志。 |  | 常见问题举例： □未提供消防水泵接合器产品质量证明文件 □墙壁消防水泵接合器安装位置不符合要求（如：设置在玻璃幕墙下方） □水泵接合器处未设置永久性标志铭牌 □水泵接合器处永久性标志铭牌未标明供水系统、供水范围或额定压力 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 11.10系统功能 | 1.测试最不利点末端试水装置压力、流量（有条件时应测试在模拟系统最大流量时最不利点压力）； |  | 必填要素： 末端测试点压力 MPa。 常见问题举例： □系统最不利点压力不符合要求 □系统最不利点流量不符合要求 □放水测试压力开关，消防水泵未联动启动 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.测试消防水泵出水干管上设置的压力开关、报警阀压力开关和流量开关自动启泵功能； 3.测试水流指示器动作情况； |  | 常见问题举例： □消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等开关信号未能直接自动启动消防水 □开启末端试水装置，水流指示器、压力开关或消防水泵等未正常动作 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 4.测试雨淋阀动作情况； |  | 常见问题举例： □经测试，雨淋阀未正常动作 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 5.测试水幕系统、预作用系统、快速排气阀等其他联动控制设备启动情况及动作信号反馈情况。 |  | 常见问题举例： □ 联动控制设备未正常启动 □经测试，动作信号未反馈 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.12 火灾自动报警系统

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 12.1系统形式 | 核查火灾自动报警系统的设置形式。 |  | 常见问题举例： □系统形式不符合要求（如：设计为集中报警系统，实际为区域报警系统；已设置两个及以上集中报警系统的建筑，未设置控制中心报警系统） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.2火灾报警控制器和消防联动控制器 | 核查消防控制室（主、分）内火灾自动报警和消防联动控制器设置与功能情况。 |  | 常见问题举例： □火灾报警控制器的主电源采用插头连接 □火灾报警控制器或消防联动控制器未设置接地措施 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.3火灾探测器 | 核查火灾探测器设置位置、规格型号。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □探测器至墙壁、梁边的水平距离小于0.5m □探测器周围水平距离0.5m内有遮挡物 □点型感温火灾探测器的安装间距超过10m □点型感烟火灾探测器的安装间距超过15m □探测器至空调送风口边的水平距离小于1.5m □感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置不符合要求（如：□镂空面积与总面积的比例不大于15% 时，探测器未设置在吊顶下方；□镂空面积与总面积的比例大于30% 时，探测器未设置在吊顶上方） □火灾探测器存在保护盲区，如大于600mm的结构梁内未设置感烟火灾探测器 □线型光束感烟火灾探测器设置的位置不符合要求（如：探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离不符合规范要求） □设备规格、选型不符合要求（防爆区域未按设计要求采用防爆型可燃气体探测器、防爆型火灾探测器等） □感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径不符合规范要求 □线型感温火灾探测器在保护电缆时，未采用接触式方式布置 □可燃气体探测器直接接入火灾报警控制器的探测器回路，不符合要求 □可燃气体报警控制器发出报警信号时，未能启动保护区域的火灾声光警报器 □火灾探测器安装质量不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.4手动报警按钮 | 核查手动报警按钮（含室内消火栓报警按钮）的设置位置、数量和安装质量；设置的标志。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □手动报警按钮设置位置不符合要求（如：□未设置在明显和便于操作的部位；□采用壁挂方式安装时，其底边距地高度不符合要求） □从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离大于 30m □未按要求每个防火分区至少设置一只手动火灾报警按钮 □手动报警按钮采用壁挂方式安装时，未设置明显的标志 □安装质量不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.5火灾警报器 | 核查火灾光警报器的设置位置、数量和安装质量；每个报警区域内均匀设置火灾警报器，测试报警声压级。 注：火灾光警报装置应安装在楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位，且不宜与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上，确需安装在同一面墙上时，距离不应小于1.0m。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □火灾光警报器的设置位置不符合要求（□未设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角处等明显部位） □当火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度大于2.2m □声光报警器与消防广播不能交替循环播放 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.6消防应急广播 | 核查消防应急广播设备的规格型号、功率；核查消防应急广播扬声器的设置位置、数量、安装距离和安装质量；播放声压级。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □未按规定安装消防应急广播 □消防应急广播的设置位置不符合要求（如：壁挂扬声器的底边距地面高度小于2.2m） □安装距离不符合要求（如：□一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离大于25m ；□走道末端距最近的扬声器距离大于12.5m） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 火灾自动报警系统 | 12.7模块 | 核查模块的设置位置、数量、标识和设备控制情况；核查模块的标识。 注：联动控制模块严禁设置在配电柜（箱）内，一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □模块设置在配电（控制）柜（箱）内 □消防模块或模块箱未按规定设置标识 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查短路隔离器的设置。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □未按规定设置短路隔离器 □短路隔离器的设置不符合要求（如：□系统总线上未设置短路隔离器；短路隔离器保护的设备的总数超过32点；□系统总线穿越防火分区时，在穿越处未设置总线短路隔离器） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.8消防专用电话 | 1.核查消防控制室外线电话、消防专用电话总机设置情况； 2.测试消防电话分机与总机连接设置情况。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □避难层未按规范要求每隔 20m 设置一个消防专用电话分机或电话插孔 □消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业专职消防队、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房未设置消防专用电话分机 □经测试，总机呼叫分机或分机呼叫主机功能故障 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.9消防控制室图形显示装置 | 1.核查消防控制室图形显示装置的规格型号； 2.核查消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间线路连接。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □消控室内未设置消防控制室图形显示装置 □图形显示装置不能接收火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器、消防设备电源监控制器、防火门监控控制器等相关信息 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.10布线 | 1.核查火灾报警线路的阻燃类别的选用情况； 2.核查不同电压等级、不同电流类别的线缆分隔措施。 |  | 常见问题举例： □未提供电线电缆产品质量证明文件 □电线电缆产品质量证明文件与现场规格型号不一致 □火灾报警线路的阻燃类别不符合要求 □线路电缆的隔敷方式不符合要求（如：不同电压等级的线缆合用同一线槽，线槽内未设置隔板分隔） □明敷管线采用塑料管（PVC管） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.11火灾报警控制器和消防联动控制器功能测试 | 1.测试相关设备手动直接控制功能； |  | 常见问题举例： □消防控制室手动直接控制装置功能故障（如：不能手动直接控制对应的消防水泵、排烟风机、正压送风机、补风机等） □手动启动控制盘上的设备标识与现场设备不一致 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.测试消防电源及主、备电切换； 3.测试报警主机的故障报警、火警优先、消音、二次报警、复位功能。 |  | 常见问题举例： □经测试，最末一级配电箱处主、备电源切换装置功能故障 □经测试，报警主机的主、备电切换功能故障 □经测试，报警主机的故障报警、火警优先、消音、二次报警、复位功能故障 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 12.12火灾报警系统功能测试 12.12火灾报警系统功能测试 | 测试消防联动控制器对火灾警报、消防应急广播系统、防火卷帘系统、防火门监控系统、气体/干粉灭火系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、电梯和非消防电源等相关系统联动控制功能。 注：检查方法 1.使报警区域内的消防联动系统处于自动控制状态，主、备电源处于正常工作状态。 2.在同一报警区域内随机触发两个独立的报警触发装置。 3.核查以下设备的联动启动及反馈状态： 1）防烟排烟系统联动控制功能。 a.防火分区内火灾确认后，测试常闭加压送风口和加压送风机是否在15s内联动开启。核查该防火分区楼梯间的加压送风机是否全部开启、核查该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口是否开启。测量前室、封闭避难层（间）与走道之间的压差是否为25Pa～30Pa；楼梯间与走道之间的压差是否为40Pa～50Pa； b.测试火灾自动报警系统是否在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施，是否在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统； c.测试火灾自动报警系统是否在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，是否在60s以内挡烟垂壁应开启到位； d.测试自动排烟窗是否在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕； e.测试最不利楼层及上一层、下一层的走道、前室、楼梯间压力，测量加压送风口平均风速是否小于7m/s，测量排烟口平均风速是否小于10m/s。 2）防火门、防火窗及防火卷帘。 a.核查常开防火门能否按顺序自行关闭，防火窗能否自行关闭； b.防火卷帘控制器是否在3s内发出卷帘动作声、光信号，核查疏散走道位置的防火卷帘是否下降至距楼面1.8m处，触发防火卷帘附近的任一个感温火灾探测器发出火灾报警信号，核查防火卷帘控制器是否控制防火卷帘下降至楼板面；核查防火分隔位置的防火卷帘下降至楼板面。 3）建筑内的电梯是否停于首层或转换层。 4）消防应急广播、声光报警系统。 a.确认消防应急广播和声光报警系统是否按规定进行交替工作，测试其工作时间； b.消防应急广播系统与普通广播或背景音乐广播系统合用时，应急广播控制装置是否能停止正常广播； c.测试应急广播和声警报的A计权声压级。应急广播的A计权声压级是否大于60dB；环境噪声大于60dB时，应急广播的A计权声压级是否高于背景噪声15dB。 5）核查消防应急照明和疏散指示系统的消防应急灯具光源是否能应急点亮。 6）核查是否切断非消防电源。 7）消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态；显示防火门、防火窗及防火卷帘启闭状态；应急广播、声光报警启闭状态，非消防电源转换状态。 8）核查设置机械加压送风系统靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间，在楼梯间的顶部或最上一层外墙上的常闭式应急排烟窗是否正常开启。 9）核查无可开启外窗的地上建筑或部位在其每层外墙和（或）屋顶上设置具有联动开启功能的应急排烟排热设施是否正常开启。 |  | 常见问题举例： □消防系统的联动控制功能不符合要求（如：防排烟系统、防火门及防火卷帘系统、电梯、火灾警报和消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统等未联动启动） □相关联动功能故障（如：□不能切断火灾区域及相关区域的非消防电源；□不能打开疏散通道上由门禁系统控制的门或庭院电动大门等） □系统联动逻辑错误（如：需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号未采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合） □其他问题： 0注：联动功能的动作情况存在的问题，可统一列在此处，也可列在相应子项内。 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.13 防烟排烟系统及通风、空调系统防火

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防烟排烟系统及通风、空调系统防火 防烟排烟系统及通风、空调系统防火 防烟排烟系统及通风、空调系统防火 | 13.1系统设置 | 核查防烟设施、排烟设施设置形式。 |  | 常见问题举例： □防烟设施设置形式不符合要求 □排烟设施设置形式不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.2自然通风 | 核查采用自然通风方式的场所的自然排烟设施设置位置、布置方式。 注：包括采用自然通风方式的房间、中庭；封闭楼梯间、防烟楼梯间；独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室、扩大前室；有顶步行街；避难层 (间)等。 |  | 常见问题举例： □自然通风窗（口）的设置位置不符合要求 □自然通风窗（口）的设置面积不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.3自然排烟 | 1.核查自然排烟窗开启方式； 2.核查手动开启装置的设置位置； |  | 常见问题举例： □电动排烟窗无产品质量证明文件 □自然排烟窗（口）的开启形式不符合要求（如：设计为平开窗，实际为推拉窗等） □自然排烟窗（口）未设置手动开启装置（如：□设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗（口），未在距地面高度1.3m～1.5 m处设置手动开启装置；□净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所，未设置集中手动开启装置和自动开启设施） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 3.核查自然排烟窗开启面积。 |  | 常见问题举例： □自然排烟窗采用上（下）悬窗开启角度不符合要求 □自然排烟窗（口）有效面积不符合要求 □有顶步行街顶棚自然排烟口的面积小于步行街地面面积的25% □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.4机械加压送风设施 | 1.核查送风口的设置位置、安装情况； 2.核查常闭送风口手动开启装置设置位置和离地高度。 |  | 常见问题举例： □前室未每层设一个常闭送风口 □除直灌式加压送风方式外，楼梯间未每隔2层～3层设一个常开式百叶送风口 □常闭送风口的设置不符合要求（如：设置在被门挡住的部位） □常闭送风口未设置手动开启装置 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.5机械排烟设施 | 1.核查排烟口、补风口的设置位置、安装情况； 2.核查排烟口手动开启装置设置位置和离地高度； 3.核查与通风空气调节系统合用的排烟机房是否设置自动灭火系统。 |  | 常见问题举例： □未按规定设置机械排烟系统 □防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离大于30m □排烟口的设置（数量、位置）不符合要求（如：□排烟口数量与设计文件不一致；□排烟口位置与设计文件不一致） □机械排烟口未设置在储烟仓内 □排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离小于1.5m □排烟口距可燃物或可燃构件的距离小于1.5m □未设置排烟口手动开启装置 □与通风空气调节系统合用的排烟机房内未按规定设置自动灭火系统 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.6主要部件 | 核查排烟防火阀安装情况、产品质量。 |  | 常见问题举例： □阀门的选型错误（如：应安装排烟防火阀，实际安装防火阀） □排烟支管管道上未设置排烟防火阀 □排烟风管穿越防火分区处未设置排烟防火阀 □排烟防火阀关闭不严或风口百叶有效面积不满足 □未提供阀门的产品质量证明文件 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查通风、补风管道与空调管道上防火阀的设置位置、安装情况。 |  | 常见问题举例： □阀门的选型错误（如：应安装防火阀，实际安装排烟防火阀） □未提供阀门的产品质量证明文件 □其他问题： 00 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.7管道 | 核查排烟管道、补风管道的设置、材质，核查排烟管道井隔墙耐火极限和检修门耐火极限。 |  | 常见问题举例： □机械加压送风系统或机械排烟系统采用土建风道 □机械加压送风管道的设置不符合要求 □机械加压送风管道耐火极限不符合要求（如：□未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道，其耐火极限低于1.00h ；□水平设置的送风管道，当设置在吊顶内时，其耐火极限低于0.50h，或未设置在吊顶内时，其耐火极限低于1.00h） □排烟管道的设置不符合要求 □排烟管道的耐火极限不符合要求（如：□设置在吊顶内的水平设置的排烟管道，耐火极限低于0.50h；□直接设置在室内的管道的耐火极限小于1.00h；□设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限小于1.00h） □补风管道的耐火极限不符合要求（如：□补风管道耐火极限低于0.50h；□补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限小于1.50h） □风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管不符合要求（如：□未采用耐火风管或风管外壁未采取防火保护措施；□风管耐火极限低于该防火分隔体的耐火极限） □送风管道、排烟管道未采用不燃材料制作 □未提供管道耐火极限证明文件 □未提供管道防火保护措施隐蔽验收记录 □设备和风管的绝热材料的燃烧性能不符合要求 □未提供风管的绝热材料燃烧性能证明文件 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 13.8风机 | 核查送风、排烟、补风等风机的型号、规格、安装位置、安装情况；防、排烟系统室外进、出风口之间距离。 |  | 常见问题举例： □风机型号、规格与设计文件不一致 □送风、排烟、补风风机机器驱动装置外露部位未装设防护罩 □机械加压送风风机室外进风口与排烟风机室外出风口间距不符合要求（如：□送风机的进风口与排烟风机的出风口未分开布置；□竖向布置时，送风机的进风口未设置在排烟出口的下方，或其两者边缘最小垂直距离小于6.0m；水平布置时，两者边缘最小水平距离小于20.0m） □其他问题： | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 防烟排烟系统及通风、空调系统防火 防烟排烟系统及通风、空调系统防火 | 13.9系统功能 | 1.测试现场、远程启动风机，能够正常启停，并有反馈信号（火灾报警控制器）； |  | 常见问题举例： □风机就地启停、远程启停功能故障 □火灾报警控制器动作信号未反馈 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 2.测试加压送风风机联动启动、常闭送风口的电动风阀的联动功能，信号反馈情况； |  | 常见问题举例： □系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机未能自动启动 □防火分区内火灾确认后，加压送风口和加压送风机的联动功能不符合要求（如：□不能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机；□不能开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机；□不能开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口） □常闭送风口的电动风阀动作信号未反馈 □加压送风风机动作信号未反馈 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 3.测试机械排烟、补风风机联动启动，排烟防火阀连锁停风机，电动排烟阀，排烟口的联动功能，信号反馈情况； |  | 常见问题举例： □排烟风机未与风机入口处的排烟防火阀连锁，当该阀关闭时，排烟风机及对应的补风风机不能停止运转 □系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机不能自动启动 □火灾确认后，火灾自动报警系统不能在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机或补风设施 □排烟、补风风机动作信号未反馈 □电动排烟阀、排烟口动作信号未反馈 □机械排烟和补风系统启动后，有需要排烟的防烟分区对应的补风口不能正常补风。 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | - 4.联动测试时，测试机械排烟风口气流方向、风速、风量； - 5.联动测试时，测试机械补风风口气流方向、风速、风量； - 6.联动测试时，测试设有机械加压送风口楼梯间的送风口气流方向、余压； - 7.联动测试时，测试设有机械加压送风口的着火层及相关联动楼层独立前室、共用前室及合用前室的送风口气流方向、余压。 注：检查方法见“12.12火灾报警系统功能测试” |  | 常见问题举例： □联动测试时，机械排烟风口气流方向相反 □联动测试时，机械补风风口气流方向相反 □联动测试时，设有机械加压送风口楼梯间的送风口气流方向相反 □联动测试时，设有机械加压送风口的着火层及相关联动楼层独立前室、共用前室及合用前室的送风口气流方向相反 □联动测试时机械排烟风口风速、风量不符合要求 □联动测试时，机械补风风口风速、风量不符合要求 □联动测试时，设有机械加压送风口的楼梯间余压值不符合要求（如：楼梯间与走道之间的压差不符合要求） □联动测试时，设有机械加压送风口的着火层及相关联动楼层独立前室、共用前室及合用前室的送风口余压值不符合要求（如：前室与走道之间的压差不符合要求） □联动测试时，设有机械加压送风口的封闭避难层（间）余压值不符合要求（如：封闭避难层（间）与走道之间的压差不符合要求） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

表A.14 消防电气

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电气 | 14.1消防电源 | 核查消防电源的负荷等级和供电形式。 |  | 常见问题举例： □负荷等级不符合要求 □供电形式不符合要求（如：消防负荷供电等级未与建筑物、储罐（区）和堆场的性质、功能匹配） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.2备用发电 | 核查自备发电设备的规格、型号、应急启动功能。 |  | 常见问题举例： □自备发电设备的规格、型号设计文件不一致 □启动方式不符合要求 □启动时间不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查备用消防电源的供电时间和容量。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □备用电源持续供电时间不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.3消防 配电 | 核查消防用电设备及消防电梯等的供电配电线路的最末一级配电箱及切换装置的设置。 |  | 常见问题举例： □最末一级配电箱处未设置自动切换装置 □最末一级配电箱处双电源切换功能故障 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查消防配电线路敷设及防火保护情况。 |  | 常见问题举例： □消防配电线路敷设不符合要求（如：消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内时，未分别布置在电缆井、沟的两侧，或消防配电线路未采用矿物绝缘类不燃性电缆） □电力电缆的敷设不符合要求（如：电力电缆和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内） □不同电压等级的线缆如果合用线槽未进行隔板分隔 □消防配电线路防火保护措施不符合要求（消防配电线路穿金属管明敷时未涂刷防火涂料保护） □消防配电线路的全性能型式检验报告不包括耐火温度、耐火时间、阻燃性能参数 □地下室预埋管未采用镀锌钢管（壁厚≥20mm） □地下室预埋管采用薄壁套接紧定式镀锌钢导管（JDG管） □不同电压等级的线缆如果合用线槽未进行隔板分隔 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.4用电设备 | 核查架空线路与保护对象的间距。 |  | 常见问题举例： □架空电力线与甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐的最近水平距离不符合要求 □35kV及以上架空电力线与单罐容积大于200m³或总容积大于1000m³液化石油气储罐（区）的最近水平距离小于40m □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采取的隔热、散热等防火措施。 |  | 常见问题举例： □开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，未采取隔热、散热等防火措施 □建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等直接安装在低于B1级的装修材料上 □用于顶棚和墙面装修的木质类板材，当内部含有电器、电线等物体时，采用低于B1级的材料 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.5电气火灾监控系统 | 核查电气火灾监控系统设置。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □托儿所、幼儿园、老年人照料设施未设置电气火灾监控系统 □电气火灾监控系统报警设定值与设计要求不一致 □电气火灾监控探测器选型错误（部分电气火灾探测器仅能探测电流不能探测温度，不符合设计要求。） □报警位置与现场位置不一致 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查电气火灾监控系统功能。 |  | 常见问题举例： □设备功能故障 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 14.6非消防配电线路 | 查验非消防设备配电线路的阻燃类别及燃烧性能级别的选用情况。 |  | 常见问题举例： □非消防设备配电线路的阻燃类别不符合设计要求 □非消防设备配电线路的燃烧性能级别不符合设计要求 □其他问题： | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.15 建筑灭火器

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 灭火器 | 15.1配置 | 核查灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量；核查其质量证明文件。 |  | 常见问题举例： □未提供产品质量证明文件 □灭火器产品类型选择与场所的火灾种类不一致 □灭火器规格、灭火级别不符合要求 □灭火器配置数量不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 15.2布置 | 核查灭火器设置点位置、距离、摆放、数量和使用环境。 |  | 常见问题举例： □灭火器的设置位置不符合要求（如：未设置在位置明显和便于取用的地点） □灭火器设置点距离，超过灭火器最大保护距离 □灭火器设置在潮湿、强腐蚀性的地点或设置在室外，且未做相应的保护措施 □灭火器设置在超出其使用温度范围的地点 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

表A.16 泡沫灭火系统

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡沫灭火系统 | 16.1泡沫灭火系统保护区 | 核查保护对象的设置位置、性质、环境温度，核对系统选型。 |  | 常见问题举例： □保护对象的设置位置不符合要求 □系统选型不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 16.2泡沫液储罐 | 核查泡沫液储罐的规格型号、数量、安装位置和质量。 |  | 常见问题举例： □泡沫液储罐的规格、型号、数量不符合要求 □安装位置、质量不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 16.3泡沫比例混合器 | 核查泡沫比例混合器的规格型号、数量、安装位置和质量。 |  | 常见问题举例： □泡沫比例混合器的选型、规格、型号不符合要求 □泡沫比例混合器的各阀门开启状态不符合要求 □泡沫比例混合器（装置）的标注方向与液流方向不一致 □安装位置、质量不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 16.4泡沫产生 装置 | 核查泡沫产生装置的规格型号、数量、安装位置和质量。 |  | 常见问题举例： □泡沫产生装置的选型、规格、型号不符合要求 □安装位置、质量不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 16.5阀门、压力表、管道过滤器 | 核查阀门、压力表、管道过滤器的规格型号、数量、安装位置和质量。 |  | 常见问题举例： □阀门、压力表、管道过滤器规格、型号、数量不符合要求 □控制阀门未设置明显的启闭标志 □阀门启闭状态不符合要求 □安装位置、质量不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 16.6管道及管件 | 1.核查管道及管件规格型号、位置、坡向、坡度、连接方式； 2.核查管道套管尺寸、空隙的填充材料及穿变形缝时采取的保护措施。 |  | 常见问题举例： □管道及管件规格、型号、位置、坡向、坡度不符合要求 □管道及管件连接方式不符合要求管道穿防火堤、楼板、防火墙时，未做封堵或封堵措施不符合要求 □穿楼板套管长度未高出楼板50mm，底部未与楼板底面相平 □管道穿过建筑物的变形缝时未采取保护措施 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 16.7管道支吊架管墩 | 核查支架位置、间距及牢固程度。 |  | 常见问题举例： □管道支吊架固定不牢固，启泵时，管网震动过大 □设置位置、间距不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 16.8系统功能 | 核查喷泡沫灭火系统的试验记录，核查泡沫灭火系统混合比、发泡倍数、到最远防护区或储罐的时间和湿式联用系统水与泡沫的转换时间。 |  | 常见问题举例： □泡沫灭火系统的模拟试验无法测试或测试功能故障 □发泡倍数不符合要求 □泡沫液到达最远防护区或储罐的时间不符合要求 □自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

- 表A.17 气体灭火系统

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体灭火系统 | 17.1防护区 | 核查防护区围护结构、门窗及吊顶的耐火极限，围护结构的耐超压性能和密闭性能，及泄压口设置。 |  | 常见问题举例： □防护区门窗或吊顶的耐火极限不符合要求 □防护区围护结构耐火极限不符合要求 □设置气体灭火系统的防护区，未按规定设置泄压口 □泄压口安装高度不符合要求（如：七氟丙烷、二氧化碳等灭火系统的泄压口未设置于防护区净高的2/3以上） □防护区存在外墙的，泄压口未设在外墙上 □泄压口安装方向错误，不能向防护区内泄压，或泄压口门板翻转方向有风管、桥架、管道等障碍物遮挡，无法完全开启 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯、入口处的安全标志。手动、自动转换装置、机械应急操作装置的安装与设置。 |  | 常见问题举例： □未设置气体喷放指示灯或声光报警装置 □防护区门口未设置气体灭火系统名称的永久性标志牌 □未设置手动、自动转换开关或安装位置不符合要求 □机械应急操作装置的防护措施不符合要求 □机械应急操作装置设置位置不符合要求（如：未设置在便于操作的地方） □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 17.2气瓶间 | 1.核查集流管的材料、规格、连接方式、布置，核查集流管上安全泄压装置的设置和泄压方向； 2.核查选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量； 3.核查驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处的永久标志； 4.核查在通向防护区的灭火系统主管道上压力讯号器或流量讯号器的设置。 |  | 常见问题举例： □集流管的材料、规格、连接方式、布置不符合要求 □集流管上未设置安全泄压装置或设置错误 □选择阀未设置保护区域标识 □选择阀及信号反馈装置产品选型不符合要求 □选择阀及信号反馈装置安装质量不符合要求 □驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处未设置永久标志或设置错误 □未设置压力讯号器或流量讯号器，或设置不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 17.3灭火存储装置 | 1.核查灭火剂储存容器的数量、型号和规格，位置与固定方式，油漆和标志，操作面； 2.核查灭火剂储存容器的充装量、充装压力及管网安全泄压装置和压力表。 |  | 常见问题举例： □多套灭火剂储存容器之间的连接管未连接 □灭火剂储存容器的数量不符合要求 □灭火剂储存容器产品选型不符合要求 □储存装置的充装量、充装压力显示装置的安装位置不符合要求（如：安装高度过高，不便观察） □未设置安全泄压装置或压力表 □容器阀上的压力表阀门未开全，导致显示压力与实际压力不符 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 气体灭火系统 | 17.4管网 | 核查输送气体灭火剂的管道规格、型号、连接方式及管道的防腐处理及安全泄压装置。 |  | 常见问题举例： □输送气体灭火剂的管道规格、型号、连接方式不符合要求（如：采用四通分流） □未做防腐处理或防腐处理不符合要求 □未设置安全泄压装置，或泄压装置安装位置靠近应急操作部位 □管道固定不牢靠 □管道支、吊架设置间距不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查管道封堵等情况： 1.核查管道穿过墙壁、楼板处套管的安装； 2.核查管道与套管间的空隙防火封堵； 3.核查管道穿越建筑物的变形缝时柔性管段的设置。 |  | 常见问题举例： □管道穿过墙壁、楼板处未安装套管或套管安装不符合要求 □管道与套管间的空隙未进行防火封堵或封堵不符合要求 □管道穿越建筑物的变形缝时未设置柔性管段或设置不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网，以及布设在以上场所的金属箱体等的防静电接地措施。 |  | 常见问题举例： □未设置防静电接地措施或防静电接地措施设置不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 17.5喷嘴 | 核查喷头的型号、规格及永久性标识；设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头，核查防护装置。 |  | 常见问题举例： □未设置永久性标识 □气体喷头选型、安装不符合要求 □设置在有粉尘、油雾等防护区的喷头未设置防护装置 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查喷头的布置位置、数量。 |  | 常见问题举例： □喷头的布置位置不符合要求 □数量不符合要求 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  | 17.6系统功能 | 核查气体灭火控制盘和系统启动方式。 |  | 常见问题举例： □管网灭火系统，未设置自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 □预制灭火系统，未设置自动控制和手动控制两种启动方式 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  | 核查模拟报警信号，防护区内除泄压口外的开口（门、窗）自行关闭功能。开口封闭装置、通风机械、报警装置、防火阀等设备的联动功能；核查瓶头阀模拟动作及信号反馈。 |  | 常见问题举例： □防护区内的疏散门自行关闭功能故障 □窗口自行关闭功能故障 □联动测试时，非消防电源未切断通风空调的电源，影响灭火效能 □开口封闭装置、通风机械、报警装置、防火阀等设备联动测试时，未动作或部分未动作 □设有消防控制室的场所，灭火控制系统的报警信息未反馈到火灾报警控制器 □模拟功能故障 □其他问题： 0 | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |

表A.18 其他

| 单项 名称 | 子项 名称 | 子项内容和方法 | 检查部位/对象 | 存在问题 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
|  |  |  |  |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |
| 单项结论 |  | □合 格 □不合格 □不涉及 |  |  |  |
| 注：1、建设工程设置了直升机停机坪、固定消防炮灭火系统、干粉灭火系统、水喷雾灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统等关于消防救援或灭火措施的应依据现行国家建设工程消防技术规范要求自行添加单项及其子项内容。增加内容的评定流程和判定方法应符合本导则有关规定。 2、建设工程涉及特殊设计应依据特殊设计要求添加单项及其子项内容，增加内容的评定流程和判定方法应符合本导则有关规定。 |  |  |  |  |  |