上海市超低能耗公共建筑

现场专项检测

实

施

细

则

二零二五年七月

前  言

根据上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市超低能耗建筑技术导则（试行）》沪建建材〔2019〕157号、《上海市超低能耗建筑项目管理规定（暂行）》沪建建材〔2021〕114号、《关于加强超低能耗建筑项目管理的相关规定》（沪建材〔2022〕613号）、上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发《上海市超低能耗建筑项目第三方测评机构管理办法（试行）》（沪建建材〔2023〕197号），以及现行国家行业及地方标准，编制本实施细则，用于统一规范上海市超低能耗公共建筑现场专项验收检测的工作流程。

本实施细则主要内容有：1、总则；2、基本规定；3、室内温湿度检测；4、新风量检测；5、新风热回收装置性能检测；6、照度及照明功率密度检测；7、围护结构热工缺陷检测；8、围护结构主体部位传热系数检测。

目 次

1 总则	1

2 基本规定	2

3  室内温湿度检测	3

3.1  抽样方法	3

3.2  检测方法	3

3.3  合格指标与判定	3

4  新风量检测	5

4.1  抽样方法	5

4.2  检测方法	5

4.3  合格指标与判定	5

5  新风热回收装置性能检测	6

5.1  抽样方法	6

5.2  检测方法	6

5.3  合格指标与判定	6

6  照度及照明功率密度检测	7

6.1  抽样方法	7

6.2  检测方法	7

6.3  合格指标与判定	7

7  围护结构热工缺陷检测	8

7.1  抽样方法	8

7.2  检测方法	8

7.3  合格指标与判定	8

8  围护结构主体部位传热系数检测	9

8.1  抽样方法	9

8.2  检测方法	9

8.3  合格指标与判定	9

- 1 总则

1.0.1  为进一步推进建筑高质量发展，提高建筑健康舒适水平和能源资源利用效率，规范上海市超低能耗公共建筑项目的现场专项检测工作程序，保证检测工作质量，制定本实施细则。

1.0.2  本细则适用于本市新建超低能耗公共建筑的现场专项检测。

1.0.3  超低能耗公共建筑的现场专项检测，除应符合本细则外，尚应符合国家、行业和本市现行有关标准规定。

- 2 基本规定

2.0.1  超低能耗公共建筑的现场专项检测包括下列项目：

1  室内温湿度检测；

2  新风量检测；

3  新风热回收装置性能检测；

4  照度及照明功率密度检测；

5  围护结构热工缺陷检测；

6  围护结构主体部位传热系数检测。

2.0.2  超低能耗公共建筑的现场专项检测内容应符合下列规定：

1  围护结构热工缺陷的检测对象为非透光围护结构；

2  围护结构主体部位传热系数的检测对象为非透光围护结构。

2.0.3  超低能耗公共建筑的现场专项检测结果的判定应以单栋建筑为对象。

- 3  室内温湿度检测

- 3.1  抽样方法

3.1.1  室内温湿度检测应以单栋建筑为抽样单元，以房间数量为受检样本基数，最小抽样数量按照表3-1的规定执行，且均匀分布，并具有代表性；对面积大于100m2的房间或空间，可按每100m2划分为多个受检样本。

3.1.2  每栋建筑抽样数量不得少于功能房间总数的2%，不同功能区域检测部位不少于2处，具体功能区域类型应以暖通设计图纸为准。

3.1.3  3层及以下的建筑物应逐层选取功能区域布置温湿度测点；3层以上的建筑物应在首层、中间层和顶层分别选取区域布置温湿度测点。

表3-1 检验批最小抽样数量

| 检验批的总量 | 最小抽样数量 | 检验批的总量 | 最小抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～15 | 2 | 151～280 | 13 |
| 16～25 | 3 | 281～500 | 20 |
| 26～90 | 5 | 501～1200 | 32 |
| 91～150 | 8 | 1201～3200 | 50 |

- 3.2  检测方法

3.2.1  室内温湿度的检测方法应按照《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260有关规定进行。

- 3.3  合格指标与判定

3.3.1  受检功能房间的温湿度应满足设计图纸要求，冬季不得低于设计温度2℃，且不应高于1℃；夏季不得高于设计温度2℃，且不应低于设计温度1℃；当设计图纸未作具体规定时，应符合表3-2要求。

表3-2 室内热湿环境设计参数

| 室内热湿环境参数 | 制冷 | 供热 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | ≤26 | ≥20 |
| 相对湿度（%） | ≤60 | ≥30 |

3.3.2  当受检功能房间的温湿度检测结果满足3.3.1条规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

- 4  新风量检测

- 4.1  抽样方法

4.1.1  新风量检测应按照每栋建筑的新风系统数量进行抽样，抽样数量应覆盖每种类型的新风机组和带新风的空气处理机组，最小抽样数量应符合表3-1的规定。

- 4.2  检测方法

4.2.1  新风量检测方法应按照《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260有关规定进行。

- 4.3  合格指标与判定

4.3.1  新风量的检测值应符合设计要求，且允许偏差应为±10%。

4.3.2  当新风量的检测结果满足4.3.1条规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

- 5  新风热回收装置性能检测

- 5.1  抽样方法

5.1.1  新风热回收装置性能检测应以单栋建筑为抽样单元，最小抽样数量按照表3-1的规定执行，每栋建筑每种典型新风系统至少抽检一组。

5.1.2  抽检的新风热回收装置可进行实验室检测或现场检测。

- 5.2  检测方法

5.2.1  新风热回收装置的实验室检测应按照《热回收新风机组》GB/T 21087有关规定进行。

5.2.2  新风热回收装置性能的现场检测应在现场设备试运转和调试完成后，按照《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350有关规定进行。

- 5.3  合格指标与判定

5.3.1  受检新风热回收装置的交换效率应满足设计图纸要求；当设计图纸未作具体规定时，应符合表5-1要求。

表5-1 热回收装置交换效率要求

| 类型 | 交换效率（%） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 制冷 | 制热 |
| 焓效率 | ＞65% | ＞70% |
| 温度效率 | ＞70% | ＞75% |

5.3.2  当受检新风热回收装置交换效率的检测结果满足5.3.1条规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

- 6  照度及照明功率密度检测

- 6.1  抽样方法

6.1.1  照度及照明功率密度检测应按照每栋建筑功能区域数量进行抽样，每栋建筑抽样数量不得少于功能区域总数的2%，每个功能区域不少于2处，且分布均匀，并具有代表性，具体功能区域类型应以电气设计图纸为准。

- 6.2  检测方法

6.2.1  照度及照明功率密度的检测方法应按照《照明测量方法》GB/T 5700有关规定进行。

6.2.2  设装饰性灯具的功能区域，可将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值实测值的计算。

- 6.3  合格指标与判定

6.3.1  受检功能区域的平均照度值不得低于设计值的90%，受检功能区域的照明功率密度值应不大于设计值，设计无要求时应符合《上海市超低能耗建筑技术导则（试行）》的规定。

6.3.2  当受检功能区域的照度及照明功率密度的检测结果满足6.3.1条规定时，应判为合格，否则应判为不合格。

- 7  围护结构热工缺陷检测

- 7.1  抽样方法

7.1.1 围护结构热工缺陷检测对象为非透光围护结构。

7.1.2围护结构热工缺陷的检测应按照每栋建筑的建筑围护结构外立面面积、不同立面，抽取不应少于30%进行检测。

- 7.2  检测方法

7.2.1  围护结构热工缺陷的检测方法应按照《建筑围护结构节能现场检测技术标准》 DG/TJ 08-2038有关规定进行。

- 7.3  合格指标与判定

7.3.1  受检外表面缺陷区域与主体区域面积的比值应小于20%，且单块缺陷面积应小于0.5m2。

7.3.2  当受检外表面的检测结果满足7.3.1条规定时，应判为合格；否则，应判为不合格。

- 8  围护结构主体部位传热系数检测

- 8.1  抽样方法

8.1.1  围护结构主体部位传热系数检测对象为非透光围护结构，当现场不具备检测条件时，可不进行此项检测。

8.1.2  围护结构主体部位传热系数检测应以单栋建筑为抽样单元，每栋建筑每种典型围护结构节能保温措施至少抽取一组，项目总抽检数量不得少于3组。

- 8.2  检测方法

8.2.1  围护结构主体部位传热系数的检测方法应按照《建筑围护结构节能现场检测技术标准》DG/TJ 08-2038有关规定进行。

- 8.3  合格指标与判定

8.3.1  受检围护结构主体部位传热系数应满足设计图纸的规定；当设计图纸未作具体规定时，应符合《上海市超低能耗建筑技术导则（试行）》的规定。

8.3.2  当受检围护结构主体部位传热系数的检测结果满足8.3.1条规定时，应判为合格；否则，应判为不合格。