长三角区域工程建设标准
建筑无源全光网络技术标准

征求意见稿

前言
为推动长三角区域工程建设标准一体化，协调统一区域内建筑无源光网络技术标准，提高建筑信息设施质量，促进数字建筑技术发展，编制组在经过充分调研的基础上，结合长三角区域建筑无源光网络系统建设需求，参考相关的国内外先进标准，并通过广泛征求意见，制定本标准。
本标准共分十一章，主要内容有：总则；术语与缩略语；基本规定；系统架构；光分配设施；光布线系统；网络设施；辅助设施；安装与调试；检测与验收；运行与维护。
本标准由负责归口管理，由合肥工业大学设计院（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，将有关意见和建议及时反馈给合肥工业大学设计院（集团）有限公司（地址：合肥市包河大道号；邮政编码）。
本标准主编单位、参编单位和主要起草人：
主编单位：
参编单位：
主要起草人员：
主要审查人员：
目录
51总 则


62术语与缩略语


62.1术语


82.2缩略语


93基本规定


104系统架构


125光分配设施


125.1一般规定


125.2光线路终端


135.3光分路器


145.4光网络单元


166光布线系统


166.1一般规定


176.2光配线架


186.3光配线柜（箱）


196.4布线线缆


227网络设施


227.1一般规定


227.2核心交换与出口设备


227.3网络管理与安全


248辅助设施


248.1一般规定


248.2设施用房


258.3通信管网


268.4供电


268.5接地


279安装与调试


279.1一般规定


279.2光分配设施


289.3光布线系统


289.4网络设施


299.5系统调试


3010检测与验收


3010.1一般规定


3010.2光分配设施


3010.3光布线系统


3010.4网络设施


3110.5验收资料


3211运行与维护


3211.1一般规定


3211.2光分配设施


3211.3光布线系统


3311.4网络设施


34附录A 建筑无源光网络系统建设界面分工


35附录B 建筑无源光网络系统配置表


39用词说明


40引用标准名录


41条 文 说 明




总则
为规范长三角区域建筑无源光网络系统建设，满足建筑智能化应用需要，保障网络安全，制定本标准。
本标准适用于长三角区域民用建筑及通用工业建筑无源光网络系统的设计、施工、验收、检测与维护。
建筑无源光网络系统建设应根据工程项目的性质、应用功能和用户规模为依据，做到功能适用、安全高效、绿色环保和经济合理。
长三角区域建筑无源光网络系统建设除应符合本标准外，尚应符合国家和地方现行有关标准的规定。
术语与缩略语
术语
建筑无源光网络系统
基于建筑的无源光网络（）技术组网方式的局域网，也称建筑无源光局域网系统。该组网方式基于各类建筑的应用场景，采用无源光网络（）技术为用户提供融合的数据、语音、视频及其他智能化系统业务，由光分配设施、光布线系统、网络设施和辅助设施组成。
光分配设施
系统中光线路终端（）与光网络单元（）之间的光传输与分配系统，实现从信息应用层级系统到用户端的应用汇聚、信号分配与高效接入传输的系统，由光线路终端（）、光分路器及光网络单元（）组成。
光线路终端（）
系统中用于汇聚连接光纤干线的线路终端设备，其将建筑智能化的各种信息应用按一定的信号格式汇聚后向终端用户传输、并将来自终端用户的信号按照应用类型分别汇聚后送入相应的智能化系统。
光分路器
基于光功率分路，将一路或两路光信号分成多路光信号以及完成相反过程的无源器件。光分路器连接信息应用层级网络侧端口称为合路侧、连接用户侧的端口称为支路侧端口。
光网络单元（）
终结光分配系统的分布式端点，实现协议和其他协议的转换，并适配到用户应用接口的设备。
分光比
光分路器均匀分光时，有效输入端口数与有效输出端口数的比值。
光布线系统
支持光分配系统设备相连的各种缆线、跳线、接插软线及连接器件和设备组成的系统。
保护
一种网络中的端口、主干光缆均双冗余的保护方式。
保护
一种网络中的端口、主干光缆、光分路器、用户光缆和的端口均双冗余的保护方式。
主干光缆
设备间处配线设备至各光分路器处配线设备之间的光缆。
用户光缆
光分路器处配线设备至各或处配线设备之间的光缆。
光纤配线架
用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。
光缆交接箱
为主干光缆、配线光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。
用于安装光网络单元和为用户光缆、水平电缆提供光缆成端、跳接的交接设备。
设备间
具备通信线缆引入、引出，安装通信设施配线设备、有源和无源光网络设备条件的空间。
缩略语
（）接入点
（）吉比特以太网
（）吉比特无源光网络
（）互联网通信协议第四版
（）互联网通信协议第六版
（）媒体介入控制层
（）光总配线架
（）楼层配线架
（）信息配线箱配线模块
（）光分配网络
（）光线路终端
（）光网络单元
（）平面光波导
（）以太网供电
（）无源光网络
（）无源光分路器
（）传统电话业务
（）终端设备
（）信息插座
（）网络电话
（）无线局域网络
（）比特对称无源光网络
（）比特无源光网络
基本规定
系统应采用基于无源光网络（）方式进行局域网组网，为用户提供融合的数据、语音、视频及其他建筑智能化系统业务。
系统应包括光分配设施、光布线系统、网络设施和辅助设施。
系统应根据用户对通信业务需求和技术发展状况进行规划和设计，同时应满足多家电信业务经营者的平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的要求。
系统的宽带接入能力应满足国家、行业相关规定的宽带用户平均接入速率的要求，并应预留升级扩容空间。
系统应与智能化设施层级系统、信息化应用层级系统以及其他需要支持的应用系统等按照各系统信息传输要求，相互协调、统筹规划。
系统的进线间的电信业务经营者机柜机箱和室外进线光缆应由电信业务经营者负责建设；进线间的配线设备到房间工作区的光分配设施、网络设施、光布线系统和辅助设施应由建筑无源光网络建设方负责建设，分工界面应符合附录的要求。
系统的光布线系统和设备间、通信管道等辅助设施应纳入建筑物与建筑群土建工程相应的同步建设范围。
系统应具有安全性、机密性、完整性、可用性，并具有网络审计等功能。
系统建设应满足现行国家标准《通信设备安装工程抗震设计标准》抗震设防要求。
系统涉及住宅建筑部分的设计、施工、验收、检测与维护应符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》的相关规定。
系统架构
系统架构设计应包括业务类型及需求的确定、网络总体架构规划和各分系统设施设计等内容。
系统架构应与用户的建筑规模、业务性质、网络带宽容量、用户需求、环境要求和投资概算等要素相适应，且应满足综合信息网络规划和智能化应用的发展需要。
系统架构应支持以下业务和信息化应用系统：
以太网办公网络系统；
语音系统；
语音系统；
视频监控系统；
出入口控制、一卡通等其他建筑智能化系统应用。
系统架构的可靠性需求宜采用双归属保护、双归属保护或其组合。
系统在满足通用信息化应用场景时，系统架构的可靠性需求宜采用双归属保护方式，且应满足以下要求：
应提供个上行端口，通过配线光缆连接至个：光分路器；
：光分路器应分别通过根主干光缆连接至台，应实现对主干光缆和设备的保护。
系统在满足高可靠信息化应用场景时，系统架构的可靠性需求宜采用双归属保护方式，且应满足以下要求：
应提供个上行端口，分别通过配线光缆连接至个：的光分路器，应实现对配线光缆和光分路器的保护；
个光分路器应分别通过主干光缆连接至台，应实现对主干光缆和设备的保护。
核心交换机和的保护方式应满足网络规模和业务需求，宜采用双机热备。
系统宜采用一级分光模式。
光分路器组网架构应符合以下要求：
当建筑物内终端数量较多且较集中，光分路器宜放置于建筑物内楼层弱电间；
当建筑物内终端数量较少，光分路器宜放置于建筑物设备间或弱电间；
当覆盖建筑物室外终端（如广场等）时，光分路器可放置于室外的光交接柜（箱）。
网络设施外接组网应通过用户电话交换机、出口路由器、视频服务器等设备分别和电信业务经营者的语音网络、以太网数据业务网络和视频业务网络对接。
系统同一个区域或同一类功能用户的光分配设施的终端带宽宜采用相同类型。
系统架构宜支持统一的网络管理系统，且应支持网络部署、资源管理、拓扑管理、性能管理、告警管理、故障诊断、报表管理等功能。
系统架构的性能应满足以下要求：
基于以太网或业务的吞吐量、传输时延和丢包率等传输性能指标应符合《宽带光纤接入工程技术标准》的要求；
采用保护或保护时，上行和下行光通道倒换时间均应小于，双归属倒换的业务中断时间应小于。
系统架构的接入安全应符合以下要求：
应支持内网、外网和智能化设备网的隔离，接入网络的终端设备应通过认证；
宜采用网络切片实现一网多业务承载，可采用不同专网物理隔离组网，设备网络切片能力应符合现行行业标准《接入网切片设备技术要求》的要求。
光分配设施
一般规定
光分配设施应由光线路终端、无源光分路器和光网络单元组成。
应具备将各种业务信号按一定的信号格式汇聚后向终端用户传输、并将来自终端用户的信号按照业务类型分别汇聚后送入各业务网的功能。
光分路器应具备将路光信号分成多路光信号，或完成相反的合路过程的功能。
应具备用户终端业务的接入和转发的功能，当由多个用户共享使用时，应终结协议并适配用户业务接口。
设备部件配置应满足不同场景分类下的带宽需求和全程光信道衰减值。
光分配设施应具有可扩展性，宜预留扩展插槽，宜预留冗余端口，其他设备和关联配线宜冗余备份，且应满足未来业务扩展或网络传输带宽升级。
光分配设施应符合国家现行标准《宽带光纤接入工程技术标准》和行业现行标准《宽带光纤接入工程设计规范》等的相关规定。
光线路终端
宜靠近建筑网络接入局（站）的业务节点进行集中设置，设备宜放置于设备间或信息网络机房。
应根据支持的业务类型、用户规模和功能要求选择，且应具备高密度、高带宽、低时延和高转发性能。
大型和中型网络系统宜采用可扩展的多功能插卡式设备，插卡式应支持、、和等板卡的混插功能，上行链路端口应均匀分布于主用备用主控板。小型网络可采用盒式设备。
的端口数量应根据的总数量，并结合选定的分光比进行计算。
[image: image2.png]¥ N,



分（公式）
式中：端口数量（个）；
[image: image4.png]¥ N,



总数量（个）；
分分光比（、、、、、）。
的端口应配备冗余端口。当采用备份时，台的端口数及配置应保持一致。
业务网络侧接口应根据业务需求配置、、等接口。
主控板应支持负荷分担，主控模块、电源模块、风扇模块等关键部件应冗余备份配置。
应具备远程监控和故障诊断等功能，且应具备对其下联的合法性进行检查及控制的能力。
光分路器
光分路器应根据业务带宽、业务场景、流量需求和全程光信道衰减进行配置，应根据保护方式选择：或：形式。
光分路器应根据系统架构选择，可采用插片式、盒式、托盘式或机架式光分路器。
光分路器分光比应根据信息设备业务平均带宽需求，结合选定的技术带宽和设备的使用端口数，计算光分路器的所选用分光比。
分ẋ（公式）
式中：分分光比（、、、）；
选定的技术带宽；
用户端口数个；
ẋ信息设备业务平均需求带宽。
光分路器宜选择英寸机架式，其安装架应满足不同场景下光分路器的配置要求。
光分路器应选择便于运维管理的产品。光分路器应减少在光布线系统中活动连接点数量，且宜预留用于后续扩容的光分路器下行端口。
带尾纤的光分路器应选择外护套直径为、或的引出尾纤，其引出长度不宜超过。
插片式、盒式、托盘式和机架式光分路器应符合现行国家标准《平面光波导集成光路器件第部分：基于平面光波导（）的光功率分路器》和《光纤配线架》等的相关规定。
光网络单元
类型、数量及端口规格应按应用场景、带宽需求、业务类型、终端数量进行选型。
端口规格应根据实际使用场景配置，宜选择端口，且应预留用于后续扩容的端口。
设备应根据使用环境选择，可采用信息配线箱内安装、嵌墙安装、墙面明装、抱杆安装等方式；
设备类型应根据无源光网络的保护模式进行选择：
采用保护时选择单端口上行的；
采用保护时选择双端口上行的。
的网络侧端口应支持、、、等技术标准，且应满足带宽需求。
的用户侧接口宜支持以太网、、等，且应符合下列要求：
按信息应用需求选择以太网、或端口；
以太网端口可支持功能，可选择、、；
根据信息应用需求，可选择、接入技术。
设置应适用于不同的应用场景及业务需求，且应符合下列要求：
采用信息配线箱内安装时，应根据设备整体尺寸和端口数量类别设置在与之尺寸适配的信息配线箱中；
当单个的用户端口数量大于时，宜设置专用机柜并放置在办公室合适位置或就近的弱电间；
安装位置应远离窗口、门，确保不受日晒雨淋，并应便于施工维护；
内置功能的应设置于吸顶、墙面或无信号遮蔽的信息箱内。
配置设备及端口数量应基于用户业务特征，根据应用场景分类和业务需求分级定义统筹规划。且应根据用户需求和业务类别差异化分配端口带宽，并应满足不同终端的基本带宽。
的运行环境应符合下列要求：
有气候防护环境室内应用时应满足温度℃～℃，相对湿度～；
无气候防护环境通风较好室内应用时宜满足温度℃～℃，相对湿度～；
无气候防护环境通风较差室内应用时宜满足温度℃～℃，相对湿度～；
室外应用时应满足温度℃～℃，相对湿度～。
应支持交流电源或光电复合缆直流电源供电。
光布线系统
一般规定
光布线系统应包括光总配线架、光配线柜（箱）和配线线缆。
光布线系统应采用开放式网络拓扑结构，应能满足以太网办公网络、语音、语音、视频监控及其他建筑智能化系统对传输介质的要求。
光布线系统的用户接入点应符合以下要求：
当独立配线区为单栋建筑时，用户接入点应设置于本建筑的布线系统设备间或通信机房内；
当大型建筑物或超高层建筑物划分为多个独立配线区时，用户接入点应按照用户单元的分布情况设于建筑物不同用户区域的楼层设备间内；
当室外区域的人员密集性场所设置为独立配线区时，用户接入点宜设置于光纤分纤箱内。
主干光缆应按照建筑分布情况、使用要求选择星型或环型路由方式，且应符合下列要求：
采用星型设计方式时，光缆纤芯数量应不少于各建筑需求汇总数量；
采用环型设计方式时，光缆纤芯数量应不少于各建筑需求汇总数量，且各建筑分出光纤数不少于各光缆掏接节点纤芯数量；
主干光缆纤芯应预留不少于终期使用需求的备份。
光布线系统的光纤信道的配置、选定的各种无源器件的技术性能指标应符合至单个之间全程光信道衰减设计指标要求。
光布线系统至单个之间的全程光信道衰减应按照式计算。
[image: image6.png]ERaLivAct N Eils B M
n X+A,
x
N
Ac
+
3
2l
+



（公式）
式中：全程光信道衰减（）；
[image: image8.png]¥ oL



至单个之间光信道中各段光纤长度的总和（）；
[image: image10.png]


设计中规定的光纤（不含接头）衰减系数（）；
至单个间光纤信道中所有光纤熔接（含光纤接续、尾纤熔接）接头数（个）；
[image: image12.png]


设计中规定的光纤接续（熔接方式）平均衰耗指标（个）；
至单个间光信道中活动接头数量（个）；
[image: image14.png]


设计中规定的活动连接器的损耗指标（个）；
[image: image16.png]EZ. 1



至单个间光信道中所有光分路器插入损耗的总和（）；
至单个间光信道中存在模场直径不匹配的光纤连接时所引入的附加损耗）；
[image: image18.png]


线路维护余量（）。
光布线系统的线缆应根据建筑防火等级和使用环境，确定线路的耐火等级和环保类型。
同一建筑或建筑群的无源光网络工程中，设计应选择同一模场直径的光缆，且光纤接口应与光分配设施相匹配。
建筑无源光网络布线系统应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》、《宽带光纤接入工程技术标准》、《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》和和《民用建筑电气设计标准》的有关规定。
光配线架
光布线系统应根据安装位置配置光总配线架（）、楼层配线架（）和信息配线箱配线模块（）。
用户接入点的光配线架应符合下列要求：
模块类型与容量应按配线光缆和用户光缆的类型及光纤芯数配置；
电信业务经营者侧与用户侧配线模块之间应能通过跳纤互通；
光总配线架（）的设置与选型应符合下列要求：
采用机架式安装方式安装于设备间；
安装在或宽的英寸标准机柜内；
根据用户规模、主干光纤数量等优选口和口模组的光线配线架。
楼层配线架（）的设置与选型应符合下列要求：
采用机架式安装方式安装于楼层弱电间；
安装在或宽的寸标准机柜内；
根据终端管理区域数量优选口、口或口模组的光纤配线架。
信息配线箱配线模块（）宜安装在信息配线箱内，配线架应支持电话端接、视频信号端接、网络端接和光缆终接。
光配线架和用户主干光缆设置应满足、保护方式的冗余要求。
光配线架应具有对光纤进行管理、分类、分发和存储的功能。
大型公共建筑和重要建筑的布线系统宜采用智能光配线架，且应对配线设备的端口进行实时管理，显示和记录。
光配线架配线应符合以下要求：
支持预端接光缆、熔接等接入方式；
具有可靠的保障室外光缆接地的接地装置；
支持左右出纤要求。
光配线架的跳线管理模组应符合下列要求：
满足盘纤空间和光缆的弯曲半径要求；
光总配线架（）尾纤放出长度不宜小于；楼层配线架（）跳线放出长度不宜小于；信息配线箱配线模块（）跳线放出长度不宜小于；
支持左右方向同时出纤；
采用模块化管理，支持即插即用；
采用储线型托盘组件存储并具备管理光纤跳线冗长功能。每个组件可含多只绕线盘，每只绕线盘可容纳不少于一根光纤跳线，单个托盘可存储芯～芯跳线。
光配线架的光纤连接器宜采用或型。
光配线架应符合现行国家标准《光纤配线架》等的相关规定。
光配线柜（箱）
光布线系统应根据光配线架位置、楼层用户数量、端口数和终端需求设置光配线柜（箱）。
光配线柜（箱）应根据安装位置不同分为设备间机柜（箱）、楼层光配线柜（箱）、用户信息配线箱以及室外光缆交接箱。
设备间机柜宜采用或宽的英寸标准机柜，机柜安装距离应符合现行国家标准《数据中心设计规范》的相关规定。
楼层光配线柜（箱）宜安装在建筑弱电间内，应符合下列要求：
楼层光配线柜宜采用宽的英寸标准机柜，机柜数量规划应根据配线设备、网络设备、电源设备及理线等设施的占用空间计算并考虑设备安装空间冗余和散热需要；
在建筑弱电间安装条件不足或所管辖的区域点位较少的场景下，可选用楼层光配线箱，箱体的尺寸需满足配线设备、网络设备、电源设备、散热空间的需求。
用户信息配线箱宜安装在工作区房间内，箱体大小应根据箱体内安装的个数、端口数、安装方式、缆线容量、模块容量确定。
光布线系统在园区室外、广场等场景中宜采用室外光缆交接箱，箱体尺寸应根据箱体内安装的个数、端口数、安装方式、缆线容量、模块容量确定。可采用立杆壁挂、建筑物外立面壁挂、落地浇筑等多种安装方式。
设备间机柜（箱）和楼层光配线柜（箱）应具备下列功能：
机柜（箱）内应满足用户主干光缆的接入和用户配线光缆的分出要求，并预留光缆端接与盘留、楼层光纤配线架（）与光分配网络设施安装的要求；
应根据安装环境选择防护等级，防护等级不应低于；
应根据布线方式选择顶部或底部出线的机柜，出线孔宜按需调节大小。
用户信息配线箱应具备下列功能：
箱体宜为个或多个提供安装空间，尺寸应能满足的散热要求，室内箱体门开孔率不宜低于；
箱内宜设置用户终端配线模块；
箱体应具有抗腐蚀、耐老化、抗冲击损坏及防破坏能力，门锁应为防盗结构；
箱体内宜配置带保护接地的单相交流电源插座，并采取强、弱电安全隔离措施，箱内应具有接地装置。
室外光缆交接箱应具备下列功能：
室外光缆交接箱大小应能满足主干光缆和配线光缆的连接、成端、跳接等操作，并留有一定的扩展空间；
内部空间应合理布局，确保光纤的弯曲半径符合标准要求，避免光纤损伤。应设有专门的光纤存放区域，并配备合适的光纤管理配件，如光纤托架、固定器等；
室外光缆交接箱应具有散热孔，防护等级不应低于，箱体应配置锁具。箱体材料应符合防水、防尘、抗腐蚀功能和耐高温要求；
箱体内宜配置带保护接地的单相交流电源插座，并采取强、弱电安全隔离措施，箱内应具有接地装置。
用户接入点处的配线架（箱）应具有光缆成端、配线及分纤功能，且应符合下列要求：
模块类型与容量应按配线光缆和用户光缆的类型及光纤芯数配置；
电信业务经营者侧与用户侧配线模块之间应能通过跳纤互通；
光纤配线柜（箱）为电信业务经营者和建设方共用时，配线模块应在箱内分区域安装。
光配线箱（柜）应具备光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、设备的存放等功能，适用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
布线线缆
光布线系统应根据终端设备分布情况和信息应用需求选择用户配线光缆，用户配线光缆宜选择、光纤或同等模场直径的光电复合线缆。
配线线缆应包括主干光缆、用户光缆、光电复合缆和工作区通信电缆。
主干光缆应包括设备间机柜至楼层配线柜（箱）之间的光缆，主干光缆的选型符合下列要求：
主干光缆的芯数应根据用户单元对通信业务的需求及配置等级确定，且应符合表要求；
表主干光缆配置表
	序号
	配置
	光纤（芯）
	说明

	
	高配置
	
	如采用高配置，每个分光器配置不低于芯光缆，该楼层有个分路器，可采用芯主干光缆

	
	低配置
	
	


主干光缆应采用单根多芯光缆，光纤容量应满足用户光缆总容量需求，并应根据光缆的规格预留不少于的余量；
当采用、保护时，主干光缆宜采用不少于根室外光缆经不同的路由或同一路由不同的管孔敷设；
主干光缆应采用单模光缆，根据应用场景可分为室内光缆和室外光缆。室内主干光缆应采用干式、非延燃外护层结构的光缆；室外主干光缆宜采用干式、防潮层、非延燃外护层结构的铠装光缆，主干光缆的弯曲半径不小于光缆外径的倍。
用户光缆应包括楼层配线柜（箱）至用户信息配线箱之间的水平光缆，用户光缆的选型应符合下列要求：
用户光缆芯数应根据该区域用户单元对通信业务的需求及配置等级确定，且应符合表要求；
表用户配线光缆配置表
	序号
	配置
	光纤（芯）
	光缆（根）
	备注

	
	高配置
	
	
	考虑光纤与光缆的备份

	
	低配置
	
	
	考虑光纤的备份


用户室内光缆宜选用模场直径与光纤相匹配的光纤。室内光纤宜采用蝶形光缆或有保护的铠装光缆，且芯或芯光纤弯曲半径不小于。
取电困难时宜采用光电复合缆的供电方式，光电复合缆的选用应符合下列要求：
光电复合缆中所集成的光纤宜选用模场直径与光纤相匹配的光纤，光纤芯数与根数应满足表要求；
光电复合缆应有明显的正负极色标区分。
工作区通信电缆应包括用户信息配线箱至终端之间的通信线缆。通信电缆根据终端设备接口类型选择屏蔽或非屏蔽对对绞电缆、电话线缆或其他信号控制线缆等。
具有光接口的终端设备宜通过用户光缆直接连至楼层配线系统。
主干光缆的衰减应符合表要求。
表主干光缆的衰减（不含接头）
	光纤类别（不含接头）
	
	

	衰减系数最大值（）
	
	

	衰减系数最大值（）
	
	

	衰减系数最大值（）
	
	


光线接续（熔接方式）平均衰耗指标应符合表要求。
表光纤接续（熔接方式）平均衰耗指标
	光线类别
	接续衰减

	
	单芯光纤（）
	测试波长

	
	平均值
	最大值
	（）

	
	≤
	≤
	

	
	≤
	≤
	


用户光缆选型宜符合现行国家标准《通信用引入光缆第部分：蝶形光缆》和《通信用引入光缆第部分：圆形光缆》的有关规定。
网络设施
一般规定
网络设施应包括核心交换与出口设备、网络管理与安全等设备。
网络设施应根据支持的业务类型、配置场所和功能要求确定，应满足当前园区业务发展及预留未来网络升级的能力。
网络系统应具有网络运维管理、网络安全与网络安全策略功能。
网络设施宜设置于设备间或信息网络机房。
核心交换机应连接防火墙，接入控制器和，各种管理服务器和业务服务器及存储设备等。
网络设施的物理环境安全应符合现行国家标准《信息安全技术信息系统物理安全技术要求》的有关规定。
核心交换与出口设备
网络设施的核心交换与出口设备宜由核心交换机、出口路由器和防火墙组成。
核心交换机应符合网络规模、功能要求和业务类型。
核心交换机应具备高速、高带宽、支持不同网络协议和容错结构功能。大中型信息网络的核心交换机宜选用机箱式可扩展的多功能型。
核心交换机应根据网络侧上联端口类型选择以太网端口类型。
建筑无源光网络系统采用双归属保护时，核心交换机不应少于台，并宜将多台交换机组合成一个逻辑核心单元。
建筑无源光网络系统与公共网之间的界面应配置防火墙。防火墙应由服务访问规则、验证工具、包过滤和应用网关组成，且应满足用户需求。
出口路由器应满足整机容量、端口需求、路由表项等使用需求。
网络管理与安全
网络设施的管理与安全设备应由网络管理系统、网络安全系统等组成。
网络管理系统服务端应支持客户端网络通信协议；网络管理操作端宜支持多种网络通信协议。
网络管理系统应支持全网设备的拓扑管理、配置管理、性能管理、故障管理、安全管理、网络部署和资源管理等功能。
网络管理系统应根据建筑无源光网络系统规模、业务信息流量、服务质量要求设置，且应符合下列要求：
数量大于或等于的中大型网络宜采用服务器网管；
数量小于的小型网络可采用台式机网管；
中大型网络及小型网络均可采用云端服务器网管。
网络安全系统应由网络、核心交换机、防火墙以和软件平台等组成。
网络安全系统应对非授权访问、信息泄露或丢失、破坏数据完整性、拒绝服务攻击和病毒传播等采取防范措施。
网络安全策略应根据网络的安全性需求，按照现行国家标准《计算机信息系统安全保护等级划分准则》和《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》等相关标准进行系统定级，并制定相应的防范策略。
辅助设施
一般规定
建筑无源光网络系统辅助设施应包括设施用房、通信管网、供电和接地等。
建筑无源光网络系统设备间宜与智能化设备信息网络机房合并设置。
建筑物群间及建筑物群所在园区内的光缆宜采用地下通信管道方式敷设。
设施用房
设施用房可包括设备间、信息网络机房、弱电间或竖井。
设备间和信息网络机房的空间和设备布置空间应满足建筑无源光网络系统的光分配、光布线、网络及电源等设备的安装需求，其使用面积不宜小于。
设备间和信息网络机房的选址应符合下列要求：
宜设在建筑物首层及以上各层。当有多层地下层且有困难时，可设在地下一层；
不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的正下方，且不宜与其贴邻；
宜远离强振动源、强噪声源和强电磁场干扰场所；
应远离粉尘、油烟、有害气体以及存有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所；
地面或门槛应高出本层楼地面，其标高差值不应小于，设在地下层时不应小于；
无关的管道和线路不得穿越，变形缝和伸缩缝不得穿越。
弱电间和竖井应根据配线设备的数量、机柜的尺寸进行布置，其使用面积不应小于㎡。当弱电间和竖井内需设置其他通信设施和弱电系统设备柜（箱）时，应增加使用面积。
弱电间和竖井内布线导管或槽盒穿过墙壁和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。
设施用房应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》、《综合布线系统工程设计规范》和《建筑设计防火规范》等的有关规定。
通信管网
设备间和信息网络机房的室外埋地引入管敷设应符合建筑结构外墙的防水要求，且宜预留不少于个备用管孔。
建筑群之间光缆线路的设计应与建筑群所在园区内的建筑物、道路及其他设施的地下管线整体布局相结合，应与电力电缆（管）、热力管、燃气管、给水管、排水管（沟）保持安全的距离；
建筑室内布线应符合下列要求：
设备间和信息网络机房至弱电间和竖井的线路宜采用槽盒敷设，槽盒内的截面利用率应为％～％；
弱电间和竖井内配线柜（箱）至信息配线箱应采用槽盒、金属导管保护；线路暗敷设在墙内、楼板内时，应采用金属导管保护；
布线导管或槽盒在穿越建筑结构伸缩缝、沉降缝、抗震缝时，应采取补偿措施；
布线导管和槽盒与其他管线的最小净距应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》的有关规定。
供电
设备间和信息网络机房的供电应符合建筑物的最高用电负荷等级，
设备间应设置不少于个单相／电源插座盒，每个电源插座的配电线路均应装设保护器，且能满足多家电信业务经营者的用电需求。
建筑无源光网络系统宜采用不间断电源（）供电蓄电池组连续供电时间在建筑物内有自备发电机时不应小于，无自备发电机时不应小于。
接地
建筑无源光网络系统的保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置，其接地电阻应按其中最小值确定且接地电阻不应大于Ω。
设备间和信息网络机房内应设置等电位联结端子箱，接地干线宜釆用线芯截面积不小于的铜芯绝缘导线与接地极连接。
当光缆从建筑物外引入建筑物时，光缆的金属护套或金属构件应在入口处就近与等电位联结端子箱连接。
进、出建筑物的传输线路上，在或与的边界处应设置适配的信号线路电涌保护器。被保护设备的端口处宜设置适配的信号电涌保护器。
光缆入户处应设置电涌保护器，其接地线应就近接至等电位接地端子箱，设备处信号浪涌保护器的接地线宜采用截面积不小于的多股绝缘铜导线连接到机架或设备间等电位连接网络上。
弱电间和竖井应设接地干线和接地端子箱，接地干线宜釆用线芯截面积不小于的铜芯绝缘导线与接地极连接，接地干线应每三层与楼层钢筋做等电位联结。
采用室外机柜安装接入设备时，接地电阻不宜大于。
建筑无源光网络系统的防雷接地符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等的有关规定。
安装与调试
一般规定
系统所用材料和设备的规格、数量、质量应符合设计要求，应具有产品合格证、出厂检验证明材料、质量文件。
隐蔽工程应在下一道工序施工前完成，应有现场施工记录或相应资料。
系统设备及线缆应符合用户要求，标识设置还应符合准确、统一、清晰、明确，位置适当等原则。
系统工程的施工准备、施工安装、施工管理、质量控制、进度控制、成品保护以及安全、环保、节能措施等均应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》和《通信线路工程验收规范》等的有关规定。
系统工程的抗震要求应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》的有关规定。
系统工程的安装与调试应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》和《智能建筑工程施工规范》等的有关规定。
光分配设施
安装应符合以下规定：
机架安装位置应符合设计要求；
机架应安装牢固，加固方式符合设计要求；
机架安装应端正牢固，列内机面平齐，机架间隙不得大于，垂直偏差不应大于机架高度的；
子架在机架中的安装位置应符合设计要求，子架与机架的加固应符合设备装配要求；
板卡型号及设备面板排列应符合设计要求，插接件应接触良好；
壁挂式设备应安装牢固、横平竖直，底部距地面高度应符合设计要求；
电源线、工作地线、保护地线的安装数量、规格、型号应符合设计要求。
光分路器安装应符合以下规定：
型号规格、安装方式和安装位置应符合设计要求；
机架式光分路器在机架、机柜等设施内的安装应牢固，插片式光分路器的抽插应灵活、抽插时不应影响活动连接器的连接；
盒式光分路器尾纤的盘留应整齐、有序，盘留的尾纤应便于取出；
光分路器中未使用的连接器或连接器插头应盖上防尘帽；
对光分路器的合路端口和支路端口应分别进行标识。
安装应符合下列要求：
在机柜（箱）内的安装位置，设备连接线缆的终端位置应符合设计要求；
设备安装应端正牢固，各类螺栓应紧固，同类螺钉露出螺母的长度应一致；
接地线的型号规格、数量、安装位置应符合设计要求；
应对设备连接端子进行标识。
光布线系统
光缆敷设方式应根据敷设地段的环境条件因地制宜地采用人工或机械敷设，保证光缆不受损伤。
光缆敷设应符合下列要求：
应符合《通信线路工程验收规范》的有关规定；
自承式光缆的安装应牢固、可靠安装跨距及垂度应符合设计要求；
光缆从楼宇外引入室内或其他有防水要求的处所时，光缆引人墙洞的内侧高度应高于外侧，墙洞封堵应严实；
光缆穿越楼板、墙体的孔洞敷设后，应采用防火封堵材料将孔洞封堵严密；
光缆应采用标签进行标识，标签应选用不易损坏的材料，应粘贴可靠。
光纤配线架安装应符合下列要求：
安装位置、机面朝向应符合设计要求；
垂直偏差应不大于配线架高度的；
金属件表面应无划伤、锈蚀、起皮；塑料件表面应无裂纹、划伤；
抗震加固应符合设计要求；
单元框的安装应牢固，同一机架内的单元框应在同一水平面上；
接地线的型号、规格应符合设计要求。
信息配线箱（柜）的安装应符合下列要求：
嵌墙式箱体应安装于墙体内，应在建筑建造时同步完成或预留安装位置；
箱体内的与配线模块应安装牢固；
引入线缆应在箱内终接，连接端子应标识清晰、准确；
箱（柜）内应预留～的线缆盘置空间，线缆应排列整齐、绑扎松紧适度。
网络设施
网络设施的安装位置应符合设计要求。
光网络设备应安装在洁净、整洁、干燥且通风良好的标准室内机房内。
安装场所内应采取有效的防尘措施。
安装场所的温度和湿度应控制在设备允许的范围内。
电源线、工作地线、保护地线的安装应符合设计要求。
系统调试
系统调测前应根据工程文档收集调测设备的硬件配置、组网、数据规划等信息，准备工作应符合下列要求：
应检查主控板、业务板类型以及槽位分布，确定上行端口类型、业务端口类型以及其物理位置，完成硬件配置准备工作；
应检查组网方式、地址分配、划分，核实是否符合组网以及数据规划。
设备的单点调测应符合下列要求：
调测主机软件版本、补丁版本、单板软件版本和单板状态是否符合调试方案要求；
调测添加后的单板运行状态是否正常；
调测上行端口状态及业务端口状态（端口状态均需上线）是否正常；
调测手动与自动保存备份数据的功能是否正常。
设备与其它设备的对接调测应符合下列要求：
应检测设备与网管系统的对接功能，满足管理员通过网管系统对设备进行维护和管理的要求；
应检测设备与上层设备通信状态；
应检测设备到的管理通道状态，满足维护人员通过设备对的管理要求；
应检测上的上线状态，并对未上线的进行定位及处理；
配置网关服务器时应检测网管中功能，功能应满足监控设备指标的要求；
应检测系统覆盖业务的畅通程度。
系统调试结束后，应将正式文档移交建设单位，包括调试的命令、配置的系统账号、系统密码、配置脚本、软件的许可文件，并由建设单位确认接收。
检测与验收
一般规定
系统建设项目在施工过程中应采用巡视、旁站等方式进行随工检验。隐蔽工程部分应进行隐蔽工程验收。
施工结束后，施工单位应向建设单位提交完工报告、竣工资料，建设单位应组织设计、监理和施工单位对工程进行验收。
严禁使用未经检验或鉴定的材料，所采用的设备应符合国家相关行业技术标准。
各项检测结果应有详细记录，并作为竣工文档资料的一部分。
系统工程的监测与验收应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》、《信息通信综合布线系统第部分光纤光缆布线及连接件通用技术要求》以及《智能建筑工程质量验收规范》等的有关规定。
光分配设施
测试应对端到端的全程光信道衰减进行测试，并满足以下测试要求：
应根据不同系统采用相应的上行和下行波长测试的衰减，测试结果应符合设计要求；
在网管或设备上读取对应的口和口的接收发送实时光功率值，上述实际测量值应和设计计算值基本保持一致；
检测时应确保环境温度、湿度都在产品支持的正常范围内；
最大光信道衰减和最小光信道衰减应符合设计要求。
光纤信道应全部检测，衰减指标值应符合设计要求。
竣工验收对光纤链路全部检测或抽样的结果为合格时，光纤链路质量应判为合格。
光布线系统
线缆敷设和保护方式检测应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》的规定。
光缆竣工测试记录应能真实反映线路性能。
光缆测试记录应清楚、完整、数据准确。
网络设施
网管功能测试应包括拓扑管理、配置管理、性能管理、故障管理、安全管理等，具体检查项目应遵循合同或设计要求。
测试接通电源，启动设备，观察设备启动过程是否正常。
使用管理账号登录设备，检查各项功能是否正常运行。测试网络连通性，确保设备与上下游设备通信无误。
验收资料
系统工程性能测试的各项测试结果应有详细记录，测试记录应作为竣工文档资料的一部分。
竣工文档应内容真实全面、数据正确完整、图纸规范清晰、签字手续完备。
竣工文档应包括工程准备阶段资料、监理文件资料、施工文件资料、竣工资料等。
运行与维护
一般规定
系统应建立技术档案，运行维护人员应经过培训。
系统运行期间应对操作人员的权限进行管理和记录。
系统运行记录应定期备份。
系统应建立设备运行维护管理制度，并应明确以下内容：
运行维护工作责任人和工作岗位职责；
运行维护事件的处理管理流程；
有关运行维护紧急事件的应急预案；
应有运行维护日志，系统软硬件的维修和更新应有记录。
若发生火灾或水淹等重大事故后，建筑无源光网络系统设备应维护及调测正常后才能重新运行。
建筑无源光网络系统工程的运行与维护应符合国家现行标准《网络安全技术网络安全运维实施指南》和《建筑智能化系统运行维护技术规范》、等的有关规定。
光分配设施
应监控系统的各项告警和指标，当指标异常时，应及时处理。
应监控上行端口流量，当流量过大或溢出时，应及时处理。
光分配设备维护还应包括以下内容：
对备用设备的定期检测。
上联链路质量的定期检测。
系统运行数据的收集、分析和处理。
设施维护包括线路传输指标的定期检测、防雷保护设施和防雷保护地线的质量定期检测等内容。
网络不能中断场所的达到标称使用寿命前应进行更换。
故障更换时应支持即插即用，网管应支持远程快速恢复功能。
关键设备或部件应提供备件，数量应能满足故障替换或修复需要。
光布线系统
布线系统应每月至少次线路巡查
巡查时应检查光缆路由（架空管道室内）有无外力破坏、老化；分光器连接器有无松动、污染。
光布线系统的日常维护应及时清除线路故障和线路隐患，并及时录入资源变更情况。
网络设施
网络设施应定期维护保养。维护保养应包括下列内容：
检查网络设备标签、接线、配线表和设备工作情况；
检查电源的状态；
清理设备、信息配线箱和机柜灰尘。
软件升级和优化应包含以下内容：
应定期检查软件系统的完整性，整理各类记录文件，及时升级软件版本。
随着系统和设备的变化，应对软件进行优化。
附录建筑无源光网络系统建设界面分工
[image: image19.png]AR/ £ AR

#4%A

SRAGUT
GEANE

AAAAAAA

k&R

HiaE

bzl

EEZ S 2

[TEEE SRR T

| R4 EnRs, BoRFs— OLT|—+—F

BRR /AT AR

BB/ IR





图建筑无源光网络系统建设界面分工图
附录B建筑无源光网络系统配置表
办公建筑多业务承载网，办公内网、外网、智能化专网和电话网通过同一张无源光物理网络进行承载，内网和外网采用逻辑网络隔离，提供传统的语音接口，电话机采用传统的话机，电话网根据用户使用要求可合并入内网或外网，通过网络进行承载。系统配置架构图见图。
[image: image20.png]BRS5E%

Pirvayicic

il

)3

oLT

L3S 1]

oLT

IP-PBX

plovayicii

ONU





图办公建筑无源光网络系统多网融合组网架构图
表办公建筑无源光网络系统配置表
	网络设备
	设备容量
	办公建筑类型

	
	
	大型
》平米
	中型
》平米
	小型

	技术
	
	●①或⊙②
	○③
	○

	
	
	●
	⊙
	○

	
	
	
	○
	⊙

	网管服务器
	服务器网管
	●
	●
	○

	
	台式机网管
	
	
	⊙

	
	云端服务器网管
	
	
	⊙

	核心交换机
	大容量
	●
	⊙
	○

	
	中容量
	
	⊙
	⊙

	
	小容量
	
	
	⊙

	
	大容量插卡式
	●
	⊙
	

	
	中容量插卡式
	
	⊙
	⊙

	
	小容量插卡式
	
	
	⊙

	
	小容量盒式
	
	
	○

	注：①●代表应配置；
②⊙代表宜配置；
③○代表可配置。


教育建筑无源光网络总体架构见图。校园网作为用户高密度网络，注重网络的高性能、高可靠、易部署、易维护。校园网应能为办公、教学、学习、生活、安全管理等各种业务场景提供稳定可靠的有线和无线网络连接，应能为教育建筑的各种用户提供高效、稳定和安全的网络服务。
[image: image21.png]IP-PBX

LS [T T O3Sl ARS52E/ME
oLT OLT

barvayiccrd ll arvakicci DAY AYiT Yo iges Feoiges
ONU |ONU (E5Wi-Fi) ONU ONU

S i S~k G O

I 1 1 1 | | ? | | ! I 1 1 I

| Br|EEs || I |

| AP S ¥ e I ek R S G D R |

__mmgE | exms | mmpe | FEEE




图教育建筑无源光网络系统多业务融合组网架构图
表教育建筑无源光网络系统配置表
	网络设备
	设备容量
	教育建筑类型

	
	
	高等教育
	职业教育
	普通教育

	技术
	
	●①或⊙②
	○③
	○

	
	
	●
	⊙
	○

	
	
	
	
	⊙

	网管服务器
	服务器网管
	●
	●
	⊙

	
	台式机网管
	
	
	⊙

	
	云端服务器网管
	
	
	

	核心交换机
	大容量
	●
	●
	○

	
	中容量
	
	
	⊙

	
	小容量
	
	
	⊙

	
	大容量插卡式
	●
	●
	

	
	中容量插卡式
	
	
	⊙

	
	小容量插卡式
	
	
	⊙

	
	小容量盒式
	
	
	○

	注：①●代表应配置；
②⊙代表宜配置；
③○代表可配置。


医疗建筑无源光网络组成架构见图所示，医疗建筑无源光网络应支持医院内网、外网和智能化设备网。
[image: image22.png]EEAR/
EHEN

B{5Uss4E
BE

ST i IR 6 3

ERMEHE % % &E

Type B{FIF

Type CIRif

ODF . ODF

355818





图医疗建筑无源光网络系统多业务融合组网架构图
表医疗建筑（医院）无源光网络系统配置表
	网络设备
	设备容量
	医院等级

	
	
	三级医院
	二级医院
	一级医院

	技术
	
	●①或⊙②
	○③
	○

	
	
	●
	⊙
	○

	
	
	
	○
	⊙

	网管服务器
	服务器网管
	●
	●
	⊙

	
	台式机网管
	
	
	⊙

	
	云端服务器网管
	
	
	

	核心交换机
	大容量
	●
	⊙
	○

	
	中容量
	
	●
	⊙

	
	小容量
	
	
	●

	
	大容量插卡式
	●
	⊙
	

	
	中容量插卡式
	○
	●
	○

	
	小容量插卡式
	○
	○
	●

	
	小容量盒式
	
	
	○

	注：①●代表应配置；
②⊙代表宜配置；
③○代表可配置。


场馆建筑是指用于举办各类活动、赛事、展览、演出等功能的公共建筑。根据其功能和用途，场馆建筑可以分为体育场馆、文化场馆、会展场馆、娱乐场馆、多功能场馆、交通枢纽类场馆等。
场馆建筑无源光网络系统组网架构见图所示。场馆建筑无源光网络支持赛事网、办公网、网络和安防视频网多业务承载，通过简化网络架构、平台端到使用终端的智能运维等技术优势，提高场馆服务标准，减少网络运维成本，提升场馆经营管理水平。
[image: image23.png]IP-PBX

USRI, [

RRILEHEA,

BRSSRE/ME

oLT

eyt

(T T \r
I

BE | iﬁl I rw |p
z4 | [ ||

ﬁﬁll l

I| HRBIHWI-FiR | L

|
?R \!ﬂﬂ'l.
HGE A’HE





图场馆建筑无源光网络系统多业务融合组网架构图
表场馆建筑无源光网络系统配置表
	网络设备
	设备容量
	场馆等级

	
	
	特级
（特大型）
	甲级
（大型）
	乙级
（中型）
	丙级
（小型）

	技术
	
	●①或⊙②
	●或⊙
	○③
	○

	
	
	●
	●
	⊙
	○

	
	
	
	
	○
	⊙

	网管服务器
	服务器网管
	●
	●
	●
	⊙

	
	台式机网管
	
	
	
	⊙

	
	云端服务器网管
	
	
	
	

	核心交换机
	大容量
	●
	●
	⊙
	○

	
	中容量
	
	
	●
	⊙

	
	小容量
	
	
	
	●

	
	大容量插卡式
	●
	●
	⊙
	

	
	中容量插卡式
	○
	○
	●
	○

	
	小容量插卡式
	○
	○
	○
	●

	
	小容量盒式
	
	
	
	○

	注：①●代表应配置；
②⊙代表宜配置；
③○代表可配置。


用词说明
为便于在执行本标准条文时区别对待，对严格要求成都不同的用词说明如下：
表示很严格，非这样做不可的：
正面用词采用必须，反面用词采用严禁；
表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面用词采用应，反面用词采用不应或不得；
表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用宜，反面词采用不宜；
表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用可

引用标准名录
《平面光波导集成光路器件第部分：基于平面光波导（）的光功率分路器》
《建筑物防雷设计规范》
《数据中心设计规范》
《综合布线系统工程设计规范》
《综合布线系统工程验收规范》
《智能建筑设计标准》
《智能建筑工程质量验收规范》
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
《智能建筑工程施工规范》
《建筑机电工程抗震设计规范》
《通信线路工程验收规范》
《民用建筑电气设计标准》
《宽带光纤接入工程技术标准》
《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》
《建筑智能化系统运行维护技术规范》
《光纤配线架》
《通信用引入光缆第部分：蝶形光缆》
《通信用引入光缆第部分：圆形光缆》
《接入网切片设备技术要求》
《宽带光纤接入工程设计规范》
长三角工程建设标准
建筑无源全光网络技术标准

条文说明
制订说明
《建筑无源全光网络技术标准》，经第号公告批准发布。
本标准制订过程中，编制组对建筑无源全光网络系统建设进行了广泛调查研究，结合长三角区域建筑无源全光网络系统建设的实际情况，认真总结实践经验，参考了国内外、行业和地方的技术法规、技术标准，取得了制订本标准所必要的重要技术参数，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。
为便于广大设计、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑无源全光网络技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
目次

451总 则


462术语与缩略语


462.1术语


473基本规定


494系统架构


494.1一般规定


515光分配设施


515.2光线路终端


525.3光分路器


535.4光网络单元


566光布线系统


566.1一般规定


586.3光配线柜（箱）


607网络系统


607.1一般规定


607.2核心交换与出口设备




总则
建筑信息网络系统通过通信线路和设备将分散的计算机系统连接起来，实现资源共享和信息传递。系统由网络系统（核心交换机、服务器、工作站、打印机等）和网络传输系统（数据传输设备和物理介质等）组成，是建筑智能化整体架构的重要组成部分。
建筑无源光网络系统是一种在数据传输采用了无源光网络（）技术的计算机网络系统，通过光纤实现数据、语音和视频的业务接入，网络由光线路终端（）、无源光分路器和光网络单元（）组成，其物理介质全部采用了光纤布线。
建筑无源光网络（）系统在建筑中的应用意义：
、提升网络稳定性
采用全光纤传输，避免了电磁干扰和雷电影响，减少线路故障率，系统可靠性更高。同时，无源架构（不含电子器件）降低了维护成本，减少了运维压力。
、支持高密度接入
在园区、校园、机场和体育场等集中应用场景中，可灵活分光，支持大量客户端同时在线学习、办公和商务等高密度网络需求。
、优化运维管理
传统网络需大量交换机和路由器，维护复杂且成本高。通过无源分光器实现点对多点覆盖，简化网络架构，降低管理难度。可快速扩展网络节点，适应新设备接入需求。
、支撑数智化转型
在建筑智能化应用场景中，可承载大量智能设备联网、现场监控视频传输等业务，保障建筑高效运行。
、降低网络建设成本
相比传统综合布线系统，融合了数据、语音、视频等多种系统，减少机房投资和管道空间占用。现场可通过实现信息点位灵活扩展，方便增加教学设备。
术语与缩略语
术语
无源光网络（）由光线路终端（）、无源光分配网（）、光网络单元（）组成的点到多点的信号传输网络，简称。
相对于运营商的无源光网络，建筑无源光网络系统建设有几个明显的特征，其技术采用了无源光网络技术；其定位为建筑局域网；其实施是与工程建设同步的深度融合。
因此，本标准从架构上将光信号传输、汇聚和分配的光线路终端（）、光分路器及光网络单元（）组成光分配系统；将管道、缆线、配线箱（架）等与建筑施工过程密切的管线安装部分组成光布线系统。特别是光布线系统的技术要求与国家现行工程建设标准《综合布线系统工程设计规范》相一致，是保证无源光网络系统与建筑同步设计、同步施工、同步阶段性验收和同步竣工交付的必要措施，可有效避免实施单位在建筑完工后才进场实施带来的不便。
基本规定
建筑无源光网络系统与信息接入系统和信息终端共同组成建筑物和建筑群的信息网络系统。
[image: image24.png]BLkE — REBE/IEERMENE 55E8/8) Ba/IEX
EE PR \
ks s —1 ] HEm
J_ TL-amﬂ
PATIRE | e - mocm (H mosssn HH o | xnms !
P ! e
l —l—- ONU _:'I_
TR I .
W, RIS % ! |
| | |
BARYG > R ' HABIRHE ———l— i
|
= |
B RAERLI S — mP

FEEME





图建筑无源光网络架构

[image: image25.png]| | | mremmm
| | e | rH
| | [ one s .
} } @ | ﬁF%E;E!ﬁ ;
ﬁp%.@[\ i % -
Q?Qég”f% ‘ REENE . ‘ | 3, 4 =
A M 1 g& | o | ‘ 3 | L’—# ?\i!ﬂt&l
= iR (POEY .
‘ ‘ | ﬁP@%gezﬁF W :;;‘;
s
‘ = (e | ik g |
| | o o ik i |
S iE
\ \ FW%I =
| | s stn |
POk
| | | vk F
piizz 0| ‘ BERE/ERMEILE ‘ el | il s 1 |
Rl SEES T T RS/ KES |

kR ] GRER l




图建筑无源光布线系统
不同建筑及同一建筑的各个布线区域的终端带宽均可以按照不同类别配置。以某园区为例，非研发区平均每终端可采用普通型带宽，研发区平均每终端可采用基本型带宽，且预测未来年速率增长每区域类的总体带宽不应超过。带宽按照实际应用进行配置是光分配设备数量的重要前提。带宽的计算可参照《宽带光纤接入工程技术标准》的具体要求。
建筑无源光网络系统的终端带宽应按项目的规模和用户需求，在设计时可以划分为普通型、基本型和提高型。网络终端类型配置可参照表的要求。
表建筑无源光网络类型配置
	有线办公网络保证带宽
	光网类型配置

	
	普通型
	基本型
	提高型

	每个终端带宽
	√
	
	

	每个终端带宽
	
	√
	

	每个终端带宽
	
	
	√


住宅建筑的无源光网络标准体系已较为成熟，其光纤到户（）接入技术主要基于无源光网络（）架构，相关设计与建设还应遵循住宅建筑的无源光网络系统设计、验收、的设计、施工、验收、检测与维护应符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》的规定。相对于公共建筑，居住建筑在无源光局域网应用中存在用户接入要求、应用场景与业务需求、网络架构与设备配置及业务扩展性与管理需求不同等因素，因此在使用本标准时，在符合通用规定的前提下，应注意住宅建筑无源光网络系统的特殊性。
系统架构
一般规定
建筑无源光网络系统承载语音、数据、图像及多媒体业务数据等基本传输业务，需要满足技术和以太网技术的相关标准和规范。建筑无源光网络系统可支撑的业务及相关带宽需求如下表所示。
表建筑无源光网络系统支撑的业务及相关带宽需求
	主要业务类型
	业务类型
	业务类型
	业务类型
	业务类型
	业务类型

	
	有线办公系统
	系统
	语音
系统
	业务
	视频会议系统
	视频监控系统与
	其他系统出入口控制、一卡通等

	参考带宽值）
	典型配置：
均值：～
峰值：～
	低密：～；
中密：～；
高密：～
	
	
	超高清：
双屏三屏：～
	：～
：～

	典型配置


建筑无源光网络系统的高可靠场景：
双归属保护物理构成如图所示。
[image: image26.png]OLT

T

(1:N)
S B

OLT

%

(1:N)
e kA

i LBl

iilabli: )

ONU

ONU





图双归属保护物理构成图
双归属保护物理构成如图所示。
[image: image27.png]OLT

OLT

(2:N)
FFRg AR m g

SR 1 Y65

ONU

ONU





图双归属保护物理构成图
光分配设施
光线路终端
作为建筑无源光网络系统中的集中转发设备，具有大带宽、低时延、高转发特性。
大中型网络系统为信息终端设备较多，带宽需求多样，系统核心设备应支持、、等多种技术及板卡类型，为信息网络系统扩展升级及平滑演进提供更多可能，保证用户的长期投资。配置选型宜符合表的规定。
表设备配置选型表
	规格类型
	容量

	
	大型
	中型
	小型

	
	插卡式
	插卡式
	插卡式
	盒式

	主控板交换容量（）
	≥
	≥
	≥
	≥

	业务板槽位带宽能力（）
	≥
	≥
	≥
	

	地址数（）
	≥
	≥
	≥
	≥

	路由表（）
	≥
	≥
	≥
	≥

	路由表（）
	≥
	≥
	≥
	≥

	主控板上行端口数（个）
	或
	或
	或
	

	单框支持端口数（个）
	≥
	≥
	≥
	≤

	单框支持端口数（个）
	≥
	≥
	≥
	≤

	端口传输距离（）
	≥
	≥
	≥
	≥

	或保护
	支持
	支持
	支持
	支持

	双主控板、双电源板冗余备份
	支持
	支持
	支持
	


本式中，总数量是整个项目中所采用的总数。分光比是指根据业务带宽需求选择或计算出来的分光比。在一级均分分光的情况下，若使用的是的光分路器，如果光分路器的个输出端口都被使用并接了，公式中的分光比按照计算；如果光分路器的个输出端口只使用了个端口接了个，则式中的分光比按照计算。如需要考虑的的备份，则式中计算出的端口数需要乘以。
标准包括制定的系列标准及制定的系列标准，当前主流使用制定的系列标准，适配不同技术的线路速率应满足表要求；
表线路速率（）
	线路速率
	技术类型

	
	
	
	对称

	下行线路速率
	
	
	

	上行线路速率
	
	
	


光分路器
光分路器光学性能应符合表、表的规定，表格所示的：、：中的和表示光分路器输入端光口数，表示输出端光口数。
表：均分光分路器光学特性
	参数
	指标

	
	：
	：
	：
	：
	：

	工作波长（）
	～

	插入损耗（）
	≤
	≤
	≤
	≤
	≤

	偏振相关损耗（）
	≤
	≤
	≤
	≤
	≤

	通道均匀性（）
	≤
	≤
	≤
	≤
	≤

	回波损耗（）
	≥

	方向性（）
	≥

	工作贮存温度范围（℃）
	～


表：均分光分路器配置选型表
	参数
	指标

	分光比
	：
	：
	：
	：
	：

	工作波长（）
	～

	插入损耗（）
	≤
	≤
	≤
	≤
	≤

	偏振相关损耗（）
	≤
	≤
	≤
	≤
	≤

	通道均匀性（）
	≤
	≤
	≤
	≤
	≤

	回波损耗（）
	≥

	方向性损耗（）
	≥


注：表中插入损耗、通道均匀性的测试波长为、、，在～和～波长区间的插入损耗、通道均匀性在以上指标基础上分别增加、。
光分路器的种类比较多，包括盒式分光器、机架式分光器、插片式分光器等。从应用、管理和规划简化等方面考虑，建议采用机架式分光器，安装英寸机架上。光分路器必须对外提供标准的、接头，方便完成光纤的跳纤和连接。
按公式计算，的带宽是所采用技术带宽，用户端口数是所采用的用户侧端口数量，信息设备业务平均带宽需求是所支持的业务平均带宽需求值。
计算式中：分光比参数按照、、、、、、进行选择，如果位于个数字中间，需往下取值；如计算得到，需向下取值为；的口带宽即所采用技术的带宽；用户端口数即所采用的有效使用端口数量，如个接口；信息设备业务平均带宽需求即所支持的业务平均带宽需求，例如。表提供了公式计算的参数示例：
表分光比计算方式示例参考表
	参数
	口带宽
	用户端口数
	业务平均带宽需求

	
	
	
	

	计算示例
	分光比（向下取整）


光网络单元
安装方式对比表。
表常用安装方式参考表
	安装方式
	安装位置
	适用场景
	支持业务类型

	信息配线箱内安装
	信息配线箱
	公共建筑与安全系统接入
	数据、视频、语音

	面板式
	墙体内
	公共建筑室内接入
	数据、视频、语音

	墙面明装式
	墙面层
	公共建筑室内接入
	数据、视频、语音

	抱杆安装式
	金属支杆
	室外系统接入
	数据、视频


选型参考表常用型号对照表。
表常用型号对照表
	类型
	主要功能
	网络侧端口
	用户侧端口
	支撑业务
	安装方式

	
	数据接入
	
	
	数据
	盒安装

	
	数据接入
	
	
	数据
	盒安装

	
	数据、语音接入
	
	
	数据电话传真
	盒安装

	
	数据接入
	

	
	数据视频
	信息配线箱桌面

	
	数据接入
	

	（）
	数据视频电话
	信息配线箱桌面

	
	数据、语音接入
	

	
	数据视频电话传真
	信息配线箱桌面

	
	数据、语音接入
	

	
	数据视频电话传真
	信息配线箱桌面

	
	数据接入
	

	
	数据视频
	信息配线箱

	
	数据接入
	

	
	数据视频
	信息配线箱桌面

	
	数据接入
	

	（）
	数据视频电话
	信息配线箱桌面

	
	数据、语音接入
	

	
	数据视频电话传真
	信息配线箱桌面

	
	数据、语音接入
	

	（）
	数据视频电话传真
	信息配线箱桌面

	
	数据接入
	

	（）
	数据视频
	信息配线箱

	
	数据接入
	

	
	数据视频
	网络机柜

	
	数据接入
	

	（）
	数据视频电话
	网络机柜

	
	数据接入
	

	
	数据视频
	网络机柜

	
	数据、语音接入
	

	
	数据视频电话传真
	吸顶、挂墙


注：各制造生产商类型、端口配置数量多样，此表仅为设计参考选用。
参见宽带光接入网总貌的第章运行环境要求。
光布线系统
一般规定
光布线系统组成见图所示。
[image: image28.png]R BEARGH/ 41 BEREH raERE
U e i
BERAK Rekfisk :
BEWA P BODF RODF fonu} {fownal
YR/ R i M i oy} [FR%A)
P — \
Lo OHERARET / ) ONU e
LA b7 v e / AP 10NV
! ETTIY ik
f o T
AfuhE e
whonk Anit
] ODF ; Type Ci$ |NI - ]
AR || M | /
SKREH/ fin
ke pe B 24 /hREE .
,,,,,, . — 3
I - i
agAcRR | M : L B | T 1%
R e RERA ARTHE
| RS A A W AR





图光布线系统组成
光布线系统应是开放式网络拓扑结构，应能支持语音、数据、图像、多媒体、传感、控制等业务信息传递。各级子系统配线设备之间，布线路径宜设置备份的互通路由，见图所示。
[image: image29.png]



图配线设备之间的路由备份
）主干光缆宜采用多路径冗余备份，分别敷设于不同物理通路。
）在满足传输距离的要求下，光缆与对绞电缆布线系统之间可互为冗余备份设置。
）园区建筑群配线设备（）与每个建筑物配线设备（）之间宜设置双路由，其中条为备份路由。
）不同配线设备之间可设置互通的路由：
建筑物配线设备（）之间可设置互通的路由；
本建筑配线设备（）与另一栋建筑楼层配线设备（）之间可设置互通的路由；
本建筑物内不同楼层配线设备（）之间可设置互通的路由；
本楼层配线设备（）与另一建筑物楼层中间配线设备（）之间可设置互通的路由；
本楼层中间配线设备（）之间可设置互通的路由；
本楼层中间配线设备（）与非本楼层区域的信息插座之间可设置互通的路由。
光纤信道应用的器件应符合以下要求：
）光缆应具有相同的物理结构，光纤应为同一类型；
）应保持光纤信道中连接器件性能和光缆物理尺寸（芯包层直径）及光纤类型的一致性；
）混合布放的不同等级与类型的光缆系统应通过标识来区分；
）应根据光缆类型、设备端口类型和光纤信道长度选取相适应的光纤连接器件；
）光纤成对互通的连接器件应匹配。
建筑无源光网络布线系统的全链路传输性能不应低于表的链路损耗要求。
表光布线系统传输性能指标
	类型
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	非对称
	对称
	非对称
	对称
	

	带宽（）
	上行：
	上行：
	上行：
	上行：
	上行：
	上行：
	上行：

	
	下行：
	下行：
	下行：
	下行：
	下行：
	下行：
	下行：

	最大光信道衰减
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	最小光链路损耗
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	　


和设备之间的系统传输性能应满足光网络端到端的全程光信道衰减要求，全程光信道衰减值应控制在表要求的最大值和最小值之间。
表光分配设施和光信道衰减值表（）
	光信道衰减
	光模块类型

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最大光信道衰减
	
	
	
	
	
	
	

	最小光信道衰减
	
	
	
	
	
	
	


光配线柜（箱）
信息配线箱应根据箱体内安装的个数、端口数、安装方式、缆线容量、模块容量成套配置，信息配线箱规格可参照表～选择。
表嵌墙暗装的信息配线箱尺寸参考表
	序号
	尺寸（高宽深）（）
	安装数量

	
	底壳尺寸：
面板尺寸：
	台非

	
	底壳尺寸：
面板尺寸：
	台非

	
	底壳尺寸：
面板尺寸：
	台非

	
	底壳尺寸：
面板尺寸：
	台

	
	底壳尺寸：
面板尺寸：
	台


表挂墙安装的信息配线箱尺寸参考表
	序号
	尺寸（高宽深）（）
	安装数量

	
	尺寸：
	台非

	
	尺寸：
	台非

	
	尺寸：
	台非

	
	尺寸：
	台

	
	尺寸：
	台


表其他信息配线箱功能与尺寸参考表
	功能
	尺寸（高宽深）（）

	可安装设备，安装有线电视配线模块，主要用于小型住户
	

	可安装设备，安装无源数据配线模块、电话配线模块、有线电视配线模块等弱电系统设备
	

	可安装设备，有源路由器或交换机、语音交换机、有源产品的直流电源、有线电视分配器及配线模块等弱电系统设备
	


网络系统
一般规定
网络系统宜由核心交换机、出口路由器、防火墙、服务器、网络管理系统和用户电话交换机等设备组成。
核心交换与出口设备
核心交换机设备需要根据网络规模、功能要求和业务类型配置选型，具体的网络参数建议参考表。
表核心交换机设备配置选型表
	网络参数
	网络规模

	
	大型网络
	中型网络
	小型网络

	接口数量（个）
	≥
	≥
	≥

	交换容量（）
	≥
	≥
	≥

	路由表（）
	≥
	≥
	≥

	路由表（）
	≥
	≥
	≥

	、、协议
	支持
	支持
	支持

	、、协议
	支持
	支持
	支持


防火墙选型建议参考表。
表防火墙选型参考表
	网络规模
	高端
	中高端
	中端
	中低端
	低端

	接口类型示例
	
	
	
	
	

	平均用户数参考值
	
	
	
	
	

	防火墙吞吐容量
	
	
	
	
	

	并发连接限制（万）
	
	
	
	
	

	新连接速率（）
	
	
	
	
	

	吞吐量
	
	
	
	
	

	最大连接数
	
	
	
	
	

	最大安全策略
	
	
	
	
	

	入侵防御（）
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持

	防病毒（）
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持

	
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持

	基于应用的优化
	支持
	支持
	支持
	支持
	支持


出口路由器选型和配置可以参考表。
表出口路由器选型参考表
	网络规模
	大型出口节点
	中型出口节点
	小型出口节点

	内存
	
	
	

	或
	
	
	

	路由协议
	、、、等
	、等

	用户数
	：
：
双栈用户：
	：
：
双栈用户：

	主控板
	：备份
	：备份
	：备份

	交换网板
	备份
	备份
	

	交换容量（双向）
	
	
	

	转发性能
	
	
	

	
	支持
	支持
	支持




